## Foglio1
n. condizione ambientale di VIA | DGR n.9328 del 10/05/2024 | ENTE OTTEMPERANTE | PRIMA SCADENZA | RIPETIZIONE | OTTEMPERATA | DICHIARAZIONI PROPONENTE | Elaborati di riferimento
1 | Al fine di ridurre l’impatto visivo del campo fotovoltaico, si ritiene necessario che sia data piena attuazione alla mitigazione prevista, mediante la messa a dimora di specie arboree autoctone a folta chioma lungo i confini di tutto il perimetro del sedime di intervento (eccetto gli accessi). Tale filtro vegetale deve avere altezza minima tale da superare quella dei moduli fotovoltaici nella configurazione più alta, deve essere piantumato in forma compatta, ovvero garantendo la formazione di una schermatura visiva continua e con carattere ininterrotto durante il ciclo stagionale, composto da essenze autoctone con prevalenza di sempreverdi, o comunque di alberature in grado di mantenere la schermatura visiva durante tutto il ciclo stagionale. Si raccomanda infine di curarne l’attecchimento nella fase immediatamente successiva alla piantumazione, nonché il mantenimento durante tutta la durata di funzionamento dell’impianto fino alla sua dismissione, prevedendo eventuali integrazioni, quando e se necessarie. I cancelli di accesso al sito devono essere di colore verde in analogia a quanto in programma per la recinzione; tali indicazioni, da concordare anche con il Comune di Carpi per quanto riguarda la scelta delle essenze, devono essere recepite nel progetto definitivo da sottoporre a procedimento autorizzativo. | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Post-operam | Costante (per tutto il ciclo di vita dell'opera) | OTTEMPERATA | Si darà piena attuazione alla fascia ecotonale di mitigazione prevista in progetto, avente le carattestiche indicate, creando una schermatura visiva continua, compatta ed ininterrotta durante i cicli stagionali nel corso della vita utile dell'impianto, al fine di mitigare l'impatto visivo di questo anche nella configurazione di altezza massima dei moduli fotovoltaici. Per mitigare ulteriormente l'impatto visivo, si prevede che i cancelli di accesso e la recnizione siano di colore verde. | Si prega di fare riferimento a quanto riportato nel Capitolo 10 - Fascia Ecotonale arboreo-arbustiva dell’elaborato progettuale avente codice IT0MY171.PFTE_02_PROGETTO_RTD e a quanto rappresentato nell’elaborato progettuale avente codice IT0MY171.PFTE_02_TAV1P_VIDREC.
2 | Il progetto definitivo da sottoporre a procedimento autorizzativo, al fine di rispettare i limiti normativi presso i ricettori abitativi considerati per il rumore prodotto dalle sorgenti che funzioneranno nel periodo diurno, dovrà prevedere che i tre trasformatori da collocare a sud, nei pressi del ricettore n. 4, siano installati in skid chiusi, che producano un’attenuazione acustica di almeno 10 dB. | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Post-operam | Costante (per tutto il ciclo di vita dell'opera) | OTTEMPERATA | Il progetto presentato, al fine di rispettare i limiti normativi presso i ricettori abitativi considerati, prevede che i tre trasformatori da collocare a sud, nei pressi del ricettore n. 4, siano installati in skid chiusi, i quali producono un’attenuazione acustica di almeno 10 dB. | Si prega di fare riferimento a quanto già riportato nel paragrafo 5.9.3.2.2 - Posizione e caratteristiche di emissione delle sorgenti dell’elaborato progettuale avente codice IT0MY171.PFTE_03_STUDIO_PRELIMIN_AMB e nei capitoli 8 - Tipologia costruttiva e caratteristiche acustiche delle componenti strutturali dei cabinati di trasformazione e 11 - Livelli di emissione sonora previsti negli ambienti esterni circostanti – periodo diurno – situazione “post operam” dell’elaborato progettuale avente codice IT0MY171.PFTE_03_ALTRO_SPA_VPI_ACUSTICO.
3 | Al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si richiede che vengano monitorati sia in ante operam che in post operam, entro un anno dall’avvio dell’impianto, i parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023, da inviare ad ARPAE per la valutazione. | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Ante-operam Post-operam | Continuo, automatico, con risoluzione temporale del dato rilevato pari alla semiora. L'acquisizione e la validazione dei dati è giornaliera | OTTEMPERATA | Il progetto presentato è corredato da un piano di monitoraggio ambientale al fine di valutare anche eventuali variazioni climatiche nell'area interessata dal progetto che possano causare l'effetto di "Isola di calore". Tale monitoraggio e i parametri microclimatici considerati sono stati definiti sulla base della Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023 | Si prega di fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 6.1.1 - Atmosfera dell’elaborato progettuale avente codice IT0MY171.PFTE_03_ALTRO_SPA_PMA
4 | Nel progetto definitivo da sottoporre a procedimento autorizzativo si richiede di implementare il Piano di Monitoraggio Ambientale con un monitoraggio acustico post operam presso il ricettore individuato con il n.4, da effettuarsi ad opera entrata a regime, durante la stagione estiva e di durata almeno 24 ore, al fine della verifica dei limiti assoluti e differenziali, da inviare ad ARPAE per la valutazione. | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Post-operam | Durante la stagione estiva e di durata di almeno 24 ore | OTTEMPERATA | Il progetto presentato è corredato da un piano di monitoraggio ambientale per cui si è previsto il monitoraggio post-operam della componente rumore presso il ricettore n.4. | Si prega di fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 6.1.6 - Rumore dell’elaborato progettuale avente codice IT0MY171.PFTE_03_ALTRO_SPA_PMA