PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 56,07 MW LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNE DI FERRARA

PROPONENTE:

FERRARA SOLAR S.R.L.

Largo Arturo Toscanini 1,

20122 Milano (MI)

P.IVA 05821240651

sicilysuntwosrl@arubapec.it

PROGETTAZIONE:

SAVESYSTEMS S.R.L.

Piazza di Pietra 26,

00186 Roma (RM)

P.IVA 04981400650

savesystemsrl@pec.it

DOCUMENTO: RELAZIONE TECNICA GENERALE

REVISIONE: 00

REDATTO:  C.C.  A.A.                     VERIFICATO:    S.A.                 APPROVATO:    S.A.

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Attilio De Palma

Ing. Cataldo Colamartino

Ing. Monica Procacci

Ing. Claudio Amorese

Ing. Luigi Berardino Verzillo

Ing. Maria Caputo

Dott.Agro. Michele Loiodice

Dott. Arch. Danilo Nati

Dott.Geol. Dino C. Balducci

- Sommario

1	PREMESSA	4

2	RIFERIMENTI normativi	5

3	LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	6

3.1	L’energia solare in Italia	7

3.2	Stima della produzione annua dell’impianto	8

3.3	Vantaggi ambientali	9

3.4	Vantaggi socio-economici	11

4	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	13

4.1	Analisi dei vincoli	20

5	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	23

5.1	Impianto	25

5.1	Descrizione generale	28

5.2	Pannelli fotovoltaici	29

5.3	Strutture di sostegno pannelli fotovoltaici	30

5.4	Power station	34

5.5	Collegamenti elettrici	35

5.6	Descrizione dell’accesso al sito e recinzione	36

5.7	Sistema antincendio	36

5.8	Sistemi ausiliari e Sorveglianza:	36

5.9	Gestione impianto	37

6	Connessione alla rete elettrica	38

7	SISTEMA DI SBARRE AT IN COMUNE CON ALTRI PRODUTTORI	38

8	STAZIONE ELETTRICA	40

9	Operazioni inerenti al suolo	40

10	Manutenzione	40

11	Lavaggio dei moduli fotovoltaici	41

12	Controllo delle piante infestanti	41

13	Mitigazione visiva	41

14	Illuminazione	42

15	Videosorveglianza	42

16	FASE DI CANTIERE	43

17	FASE DI ESERCIZIO	44

18	FASE DI DISMISSIONE - RICICLO COMPONENTI E RIFIUTI	44

18.1	Smaltimento stringhe fotovoltaiche	44

18.2	Smaltimento cavi elettrici ed apparecchiature elettroniche, pali illuminazione e videosorveglianza	49

18.3	Recupero viabilità interna	50

18.4	Recupero recinzione	51

19	RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	51

20	QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO	52

21	LE RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE A LIVELLO LOCALE	53

21.1	Fase di costruzione	53

21.2	Fase di esercizio	54

21.3	Fase di dismissione	54

22	CONCLUSIONI	55

# PREMESSA

La transizione energetica rappresenta oggi una priorità a livello europeo e nazionale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti, aumentare la sicurezza energetica e promuovere uno sviluppo sostenibile. In questo contesto, la realizzazione di un impianto fotovoltaico assume particolare rilevanza, poiché contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche comunitarie e nazionali.

Il Green Deal Europeo e la Direttiva RED III (UE 2023/2413) fissano traguardi ambiziosi per l’incremento della produzione da fonti rinnovabili, stabilendo l’obiettivo vincolante di almeno il 42,5% entro il 2030, in linea con la strategia di neutralità climatica al 2050. Tali obiettivi sono stati recepiti in Italia attraverso il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e consolidati con il D.Lgs. 190/2024, che ha introdotto il nuovo Testo Unico sui regimi amministrativi delle fonti rinnovabili, semplificando e uniformando i procedimenti autorizzativi al fine di accelerarne la diffusione. In questo quadro, l’impianto proposto non risponde unicamente a esigenze di approvvigionamento energetico sostenibile, ma rappresenta un intervento strategico per ridurre le emissioni, aumentare l’indipendenza energetica nazionale, favorire la decarbonizzazione del settore produttivo e generare benefici ambientali ed economici a livello locale. L’iniziativa contribuisce così in modo concreto al raggiungimento degli impegni assunti dall’Italia e dall’Unione Europea, configurandosi come tassello fondamentale nella costruzione di un sistema energetico più resiliente e sostenibile.

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica Generale redatta nell’ambito del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. avente in oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico dalla potenza nominale di 56,07 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale localizzato nel comune di Ferrara (FR) nella regione Emilia-Romagna in località Poggetto.

La società proponente è la FERRARA SOLAR S.R.L. Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI) P.IVA 05821240651 - sicilysuntwosrl@arubapec.it

# RIFERIMENTI normativi

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico sulle Rinnovabili), il legislatore ha introdotto un sistema organico e semplificato per i regimi autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili, razionalizzando un quadro normativo prima frammentato. Il decreto individua tre diverse modalità autorizzative: attività libera (art. 7 e Allegato A), procedura abilitativa semplificata – PAS (art. 8 e Allegato B) e autorizzazione unica – AU (art. 9 e Allegato C), riservata agli impianti di maggiore potenza. Ai sensi dell’Allegato C, Sezione I, gli impianti fotovoltaici con potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW sono assoggettati ad Autorizzazione Unica di competenza regionale. L’Autorizzazione Unica assorbe tutti gli atti di assenso necessari e si coordina con la normativa in materia di valutazioni ambientali, prevedendo – ove richiesto – la contestuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 300 MW, la VIA è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 27-bis), salvo i casi particolari riservati allo Stato (es. localizzazioni in aree protette o Rete Natura 2000).                                        In Emilia-Romagna, la gestione sia dell’AU sia della VIA è affidata ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, nell’ambito della Conferenza dei Servizi regionale, assicurando così un iter unitario e semplificato. Le disposizioni del Testo Unico confermano inoltre la vigenza delle Linee Guida del DM 10 settembre 2010 (ad eccezione delle parti incompatibili) e qualificano gli impianti FER come opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ammettendone la localizzazione anche in aree agricole nel rispetto dei criteri regionali. Tale quadro normativo si inserisce in coerenza con le politiche europee delineate dal Green Deal Europeo e dalla Direttiva RED III (UE 2023/2413), recepite a livello nazionale dal PNIEC e dal D.Lgs. 190/2024, che fissano obiettivi vincolanti di incremento della produzione da fonti rinnovabili al 42,5% entro il 2030 e la neutralità climatica al 2050. L’impianto fotovoltaico da 56 MW oggetto della presente relazione si configura quindi come intervento coerente con le strategie di decarbonizzazione e sicurezza energetica, assoggettato ad Autorizzazione Unica Regionale con contestuale VIA regionale. La Delibera di Giunta Regionale n. 693/2024 regola l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole della Regione Emilia-Romagna. Prevede il divieto di installazione su terreni con coltivazioni certificate (biologiche, DOP, IGP), salvo per impianti agrivoltaici innovativi che consentano la continuità delle attività agricole. Introduce inoltre procedure di controllo per garantire la compatibilità degli impianti con le funzioni agricole del suolo, con l’obiettivo di coniugare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela delle produzioni di qualità e del paesaggio rurale.

# LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Le fonti rinnovabili di energia sono così definite perché, a differenza dei combustibili fossili e nucleari destinati ad esaurirsi in un tempo definito, possono essere considerate inesauribili e, oggi più che mai, rappresentano il fulcro della transizione energetica europea.

Sono fonti rinnovabili l’energia solare e quelle che da essa derivano, l’energia eolica, idraulica, delle biomasse, delle onde e delle correnti, ma anche l’energia geotermica e il recupero energetico dai rifiuti industriali e urbani. A queste, negli ultimi anni, si affiancano nuove tecnologie emergenti come l’idrogeno verde e i sistemi di accumulo su larga scala, fondamentali per garantire stabilità e continuità alla rete elettrica.

La transizione verso la neutralità climatica al 2050, obiettivo cardine del Green Deal europeo, non si limita più alla riduzione delle emissioni di carbonio, ma punta a creare un ecosistema energetico sostenibile che stimoli la crescita economica, l’innovazione tecnologica e l’occupazione qualificata. Migliorare la qualità della vita, offrire maggiore autonomia energetica alle famiglie e alle imprese, ridurre i costi in bolletta e rafforzare i diritti dei consumatori restano priorità fondamentali.

L’Unione Europea oggi dispone di un quadro normativo aggiornato e rafforzato, con obiettivi sempre più ambiziosi: almeno il 42,5% di energia rinnovabile entro il 2030, con la possibilità di superare il 45%, come stabilito dalla revisione del pacchetto Fit for 55. Gli Stati membri sono vincolati da Piani nazionali per l’energia e il clima (NECP) 2021-2030, in costante aggiornamento per adattarsi al rapido sviluppo delle tecnologie rinnovabili e all’esigenza di garantire sicurezza energetica, anche alla luce delle recenti crisi geopolitiche. Oggi 26 Paesi UE – che rappresentano oltre il 90% del consumo elettrico europeo e più di 400 milioni di cittadini – hanno integrato i propri mercati dell’energia, favorendo la nascita di una vera e propria rete elettrica europea intelligente, capace di ottimizzare produzione, consumo e accumulo in tempo reale. Le infrastrutture transfrontaliere e i nuovi investimenti in reti digitali e sistemi di stoccaggio (come le batterie di nuova generazione e l’idrogeno) permettono di accelerare la transizione e di gestire con maggiore resilienza le fluttuazioni della produzione rinnovabile.

Gli obiettivi fissati restano minimi e non massimi: la direzione strategica è chiara, ovvero un’Europa 100% rinnovabile entro metà secolo. Tuttavia, i dati degli ultimi anni mostrano che la sola installazione di impianti fotovoltaici su tetto non basta: sarà necessario un equilibrio tra soluzioni diffuse e grandi impianti a terra, localizzati in aree idonee e senza vincoli ambientali, così da rispettare i target senza compromettere il territorio.

Il futuro prossimo vedrà un’accelerazione delle comunità energetiche, dell’autoproduzione e dei sistemi di accumulo distribuito, insieme a grandi progetti solari, eolici e offshore.                                               In questo scenario, va a collocarsi il progetto fotovoltaico proposto, al fine di raggiungere il traguardo della neutralità climatica e garantire un sistema energetico più pulito, sicuro e accessibile per tutti.

L’energia solare in Italia

Secondo la Strategia Energetica Nazionale e gli aggiornamenti legati al PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), il solare fotovoltaico rimane e rimarrà uno dei pilastri principali della transizione energetica italiana. Al 2030 si stima di raggiungere almeno 70-75 TWh di produzione elettrica da fotovoltaico, con un potenziale di crescita ulteriore legato al nuovo target europeo che richiede un incremento delle fonti rinnovabili oltre il 42,5%. Ciò significa che la quota del fotovoltaico nella produzione rinnovabile nazionale potrebbe superare stabilmente il 40%, consolidandosi come tecnologia di riferimento nel mix energetico del futuro.

Per centrare questi obiettivi serviranno circa 35-40 GW aggiuntivi di nuova capacità installata, con una media di oltre 3-4 GW/anno: una crescita che richiede un cambio di passo radicale rispetto ai ritmi del passato. La sfida non riguarda solo l’installazione di grandi impianti utility scale, ma anche la diffusione di impianti di piccola e media taglia destinati all’autoconsumo e alle comunità energetiche, che stanno emergendo come attori strategici per la decarbonizzazione diffusa.

Dal punto di vista scientifico e tecnologico, alcuni trend emergenti sono particolarmente rilevanti:

- Fotovoltaico bifacciale: tecnologie in grado di aumentare la densità energetica per superficie disponibile, riducendo l’impatto sul territorio e valorizzando aree incolte o industriali dismesse.

- Agrivoltaico avanzato: integra coltivazioni e produzione elettrica, con moduli a inseguimento solare che ottimizzano sia la resa agricola sia quella energetica. Studi recenti evidenziano come l’ombreggiamento controllato possa ridurre l’evaporazione del suolo e migliorare la resilienza delle colture ai cambiamenti climatici.

- Accumulo energetico: lo sviluppo di sistemi di storage stazionari (batterie agli ioni di litio, sodio, flusso redox) e il ruolo dell’idrogeno verde consentiranno di superare i limiti di intermittenza del solare, migliorando l’affidabilità della rete.

- Repowering e revamping: l’aggiornamento degli impianti esistenti, con moduli più efficienti e inverter di nuova generazione, può aumentare la produzione del 20-30% senza ulteriore consumo di suolo, rappresentando un’opzione rapida e sostenibile per incrementare la capacità produttiva.

Sul piano regolatorio e di mercato, sarà fondamentale:

- semplificare gli iter autorizzativi, riducendo i tempi burocratici che oggi ostacolano l’installazione di nuovi impianti;

- favorire la partecipazione attiva delle rinnovabili nei mercati di dispacciamento e bilanciamento, migliorando la flessibilità del sistema elettrico;

- incentivare i contratti a lungo termine (PPA), che garantiscono stabilità ai produttori e prevedibilità ai consumatori, riducendo i rischi finanziari degli investimenti.

Infine, la piena integrazione del fotovoltaico nella rete elettrica italiana richiederà infrastrutture intelligenti, reti digitalizzate e sistemi di gestione avanzata dei flussi energetici. La convergenza tra rinnovabili, digitalizzazione e accumulo aprirà la strada a un sistema energetico più resiliente, decarbonizzato e sicuro, capace non solo di soddisfare gli obiettivi climatici europei, ma anche di rendere l’Italia un hub energetico mediterraneo basato sulle rinnovabili.

Stima della produzione annua dell’impianto

In Italia, nel 2024, la produzione elettrica da fonte fotovoltaica ha superato i 30 miliardi di kWh, coprendo circa il 10-11% del fabbisogno nazionale. In questo scenario, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 56 MW nel territorio ferrarese rappresenta un contributo significativo e concreto al percorso di crescita del settore.

Sulla base di una producibilità specifica di 1.400 kWh per ogni kWp installato all’anno, la produzione annua stimata dell’impianto di Ferrara è pari a circa 78,4 milioni di kWh. Si tratta di una quantità di energia che, da sola, rappresenta lo 0,25% dell’attuale produzione fotovoltaica nazionale. In termini pratici, questa energia equivale al fabbisogno medio annuo di un numero di famiglie compreso tra 26.000 e 30.000, a seconda dei consumi effettivi di riferimento adottati.

Dal punto di vista ambientale, i benefici sono altrettanto evidenti. Considerando un fattore emissivo medio della produzione termoelettrica nazionale pari a 466 grammi di CO₂ per kWh prodotto (fonte ISPRA, anno 2016), l’impianto consentirà di evitare ogni anno l’emissione di circa 36.500 tonnellate di CO₂. Estendendo la stima all’intera vita utile dell’impianto, pari a 30 anni, si ottiene un abbattimento complessivo delle emissioni pari a oltre 1 milione di tonnellate di anidride carbonica.

L’impianto, dunque, non solo fornirà energia rinnovabile in grado di soddisfare il fabbisogno di un consistente numero di famiglie, ma si inserirà pienamente nella strategia nazionale di transizione energetica, rafforzando la capacità del Paese di raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Figura 3-1: Resoconto producibilità

Vantaggi ambientali

La produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è caratterizzata dall’assenza totale di emissioni dirette durante l’esercizio e da una vita utile media dell’impianto stimata in circa 30 anni. Per valutarne correttamente l’impatto ambientale è tuttavia necessario considerare l’intero ciclo di vita, che comprende le fasi di fabbricazione dei pannelli e delle strutture di supporto, il trasporto, l’installazione, l’esercizio e infine la dismissione con recupero dei materiali.

La fase di produzione dei moduli fotovoltaici comporta un consumo energetico e l’impiego di risorse naturali, con relative emissioni di gas serra. A questo si aggiungono gli impatti legati alla logistica e al montaggio. È però fondamentale sottolineare che, grazie al progresso tecnologico e alla crescita dimensionale degli stabilimenti produttivi, tali impatti si sono ridotti in maniera costante negli ultimi anni. Le analisi di settore mostrano che il “costo energetico” di fabbricazione si riduce mediamente del 15% a ogni raddoppio della capacità industriale installata, evidenziando un miglioramento strutturale della sostenibilità del comparto.

Il parametro più rappresentativo di questa evoluzione è l’energy pay-back time, ossia il tempo necessario affinché un impianto produca tanta energia quanta ne è stata utilizzata per la sua realizzazione. Attualmente, questo valore si colloca attorno ai 2-3 anni; ciò significa che, su una vita utile di 30 anni, un impianto fotovoltaico produce energia pulita per almeno 27 anni netti, generando quindi fino a 30 volte l’energia necessaria alla sua produzione. In alcuni casi, grazie a tecnologie avanzate, tale tempo di ritorno si riduce ulteriormente, attestandosi attorno a un solo anno.

Dal punto di vista ambientale, un impianto fotovoltaico consente di evitare le emissioni associate alla generazione elettrica da fonti fossili. L’emissione di CO₂ evitata si calcola moltiplicando l’energia elettrica prodotta dall’impianto per il fattore di emissione medio del mix elettrico nazionale, pari a 0,466 kg CO₂ per kWh prodotto (fonte ISPRA, 2016). Ad esempio, una producibilità di 1.000 kWh/kWp permette di evitare 466 kg di CO₂ per ogni kWp installato. Proiettando il dato sull’intera vita utile dell’impianto (30 anni), il beneficio sociale complessivo risulta particolarmente rilevante.

La carbon footprint, ossia l’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita, risulta per il fotovoltaico nettamente più contenuta rispetto alle fonti convenzionali. Insieme all’eolico, il fotovoltaico rappresenta oggi una delle tecnologie con minore impatto climatico: non richiede combustibili fossili da estrarre, trasformare e trasportare e non produce emissioni durante la fase operativa.

Un ulteriore aspetto riguarda la fase di dismissione. I pannelli fotovoltaici, così come le strutture di sostegno, sono costituiti da materiali ampiamente riciclabili: alluminio, silicio e vetro possono essere recuperati e reintrodotti in nuovi cicli produttivi. La gran parte dei produttori è oggi certificata secondo gli standard ISO 14000, che prevedono il controllo e il recupero dei residui industriali e il riciclo degli effluenti, garantendo quindi una gestione sostenibile dell’intero processo.

Infine, al bilancio energetico e ambientale già ampiamente positivo si sommano gli effetti delle misure di mitigazione ambientale e paesaggistica previste in sede progettuale, come la messa a dimora di alberature e la creazione di aree verdi. Questi interventi non solo migliorano l’inserimento paesaggistico e arricchiscono la biodiversità, ma contribuiscono anche allo stoccaggio di carbonio nel suolo e nella biomassa vegetale.

In conclusione, la produzione di energia fotovoltaica garantisce un vantaggio ambientale netto rispetto alla generazione elettrica convenzionale. L’insieme dei benefici derivanti dall’assenza di emissioni in fase operativa, dal rapido ritorno energetico, dalle ridotte emissioni di ciclo vita e dalle possibilità di riciclo, unito alle azioni di compensazione ecologica, rende il fotovoltaico una delle tecnologie più efficaci per ridurre l’impatto climatico e supportare gli obiettivi di transizione energetica.

Vantaggi socio-economici

L’adozione diffusa della tecnologia fotovoltaica rappresenta una delle risposte più efficaci e concrete alle sfide legate alla transizione energetica. Oltre ai ben noti benefici ambientali, gli impianti fotovoltaici generano importanti vantaggi economici per la popolazione, sia sul piano individuale che collettivo. L’Italia, con il suo elevato potenziale solare e la crescente attenzione verso le fonti rinnovabili, si trova in una posizione strategica per trarre pieno vantaggio da questa tecnologia.

Uno dei benefici più immediati e tangibili per i cittadini riguarda il risparmio economico derivante dall'autoproduzione di energia. Un impianto fotovoltaico installato su un'abitazione consente di ridurre in modo significativo il prelievo di energia dalla rete, con conseguente abbattimento dei costi in bolletta. In molti casi, soprattutto se integrato con un sistema di accumulo, è possibile coprire una parte consistente del fabbisogno energetico domestico, portando a una progressiva autonomia energetica e alla stabilizzazione delle spese energetiche nel lungo periodo. Questo vantaggio si riflette direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie, rendendo il fotovoltaico una scelta economicamente vantaggiosa.

Dal punto di vista finanziario, il fotovoltaico si configura anche come un investimento sicuro e sostenibile. I costi iniziali di installazione, oggi più accessibili rispetto al passato grazie all'evoluzione tecnologica e alle economie di scala, sono bilanciati da un periodo di rientro dell’investimento relativamente breve (generalmente compreso tra 6 e 8 anni), a fronte di una durata degli impianti che può superare i 25 anni. Inoltre, le basse esigenze di manutenzione e la prevedibilità della produzione energetica rendono il fotovoltaico una scelta stabile nel tempo, priva di particolari rischi finanziari. Un ulteriore elemento che ha favorito la diffusione degli impianti fotovoltaici è rappresentato dalle politiche pubbliche di incentivazione. In Italia sono disponibili diverse forme di supporto economico, tra cui detrazioni fiscali (come il Superbonus o il Bonus Ristrutturazioni), contributi legati allo scambio dell’energia prodotta (Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato), nonché incentivi per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili. Questi strumenti hanno abbattuto le barriere d’accesso all’investimento, favorendo la diffusione del fotovoltaico anche tra le fasce meno abbienti della popolazione. Oltre ai benefici per i singoli cittadini, l’industria del fotovoltaico contribuisce in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale. L’intera filiera – dalla progettazione alla produzione, dall’installazione alla manutenzione – genera opportunità di lavoro in vari settori e livelli professionali. Secondo i dati più recenti, in Germania sono impiegate oltre 240.000 persone nel comparto delle energie rinnovabili. Anche in Italia, le prospettive sono promettenti: si stima che possano essere coinvolti almeno 65.000 lavoratori nei settori dell’eolico e del solare, con un impatto positivo soprattutto sulle piccole e medie imprese e sul settore edile. La crescita del fotovoltaico favorisce quindi il rafforzamento del tessuto produttivo locale e stimola l’innovazione nei comparti industriali ed energetici. Infine, sul piano macroeconomico, la diffusione del fotovoltaico consente al Paese di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche fossili e dalle importazioni di energia. Questo aspetto, spesso trascurato, ha un impatto rilevante: meno risorse destinate all’acquisto di combustibili dall’estero significano un miglioramento della bilancia commerciale, un rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e, potenzialmente, una maggiore stabilità dei prezzi per i consumatori.

In sintesi, i vantaggi economici legati allo sviluppo del fotovoltaico sono molteplici e articolati. Essi spaziano dal risparmio energetico e dalla convenienza individuale, fino alla creazione di occupazione e alla crescita del sistema economico nazionale. La tecnologia solare, ormai matura e ampiamente accettata dalla popolazione, rappresenta una leva strategica per coniugare sostenibilità ambientale, equità sociale e sviluppo economico.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito individuato per la realizzazione fotovoltaico è ubicato nel territorio del Comune di Ferrara (FR) nella regione Emilia-Romagna in località Poggetto. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli installati a terra, dalla potenza nominale di 56,07 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Il Preventivo di connessione rilasciato da TERNA SpA a favore del Proponente (codice 202501282), prevede che l’impianto sia venga collegato in antenna a 36 kV su un ampliamento/adeguamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata “Ferrara Focomorto” previo incremento della capacità di trasformazione e previa realizzazione dell'intervento 318-P del Piano di Sviluppo Terna.

L’impianto è localizzato secondo le seguenti coordinate geografiche:

WGS84: Latitudine 44°45'16.13"N; Longitudine 11°37'24.96"E

Impianto FV

Figura 4-2: Inquadramento territoriale

Figura 4-3: Inquadramento territoriale su ortofoto.

L’immagine mostra l’inquadramento territoriale dell’intero progetto costituito dall’impianto fotovoltaico (in rosso), della stazione Terna (viola) e del cavidotto AT (verde).

Figura 4-4: Inquadramento area dell’impianto fotovoltaico.

Figura 4-4: Inquadramento territoriale su IGM 1:25.000

Impianto FV

Figura 4-5: Inquadramento territoriale su IGM 1:25.000

L’aerea interessata dal progetto ricade nel Catasto Terreni del comune di Ferrara (FE).

Foglio 303

Foglio 319

Foglio 320

Foglio 305

Figura 4-6: Inquadramento su base catastale.

Nello specifico l’area catastale d’impianto risulta essere circa 67,3 ettari. Di seguito si ripotano le particelle su cui sorgerà l’impianto fotovoltaico.

COMUNE DI FERRARA

| FOGLIO | PARTICELLA | COMUNE | PROVINCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 303 | 6 | FERRARA | FERRARA |
| 303 | 9 | FERRARA | FERRARA |
| 303 | 331 | FERRARA | FERRARA |
| 303 | 332 | FERRARA | FERRARA |
| 303 | 333 | FERRARA | FERRARA |
| 303 | 14 | FERRARA | FERRARA |
| 303 | 17 | FERRARA | FERRARA |
| 319 | 11 | FERRARA | FERRARA |
| 319 | 31 | FERRARA | FERRARA |
| 319 | 32 | FERRARA | FERRARA |
| 319 | 152 | FERRARA | FERRARA |
| 319 | 163 | FERRARA | FERRARA |
| 319 | 178 | FERRARA | FERRARA |
| 320 | 1 | FERRARA | FERRARA |
| 320 | 2 | FERRARA | FERRARA |
| 320 | 6 | FERRARA | FERRARA |
| 320 | 304 | FERRARA | FERRARA |
| 320 | 305 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 12 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 20 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 72 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 73 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 74 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 81 | FERRARA | FERRARA |
| 385 | 84 | FERRARA | FERRARA |

TOTALE SUPERFICIE [MQ] 667.877,00

TOTALE SUPERFICIE [ETTARI] 67,3

La connessione alla stazione elettrica Terna sarà realizzata a una distanza di circa 9,5 km, sempre nel comune di Ferrara, alle seguenti coordinate:

WGS84: Latitudine 44°50'0.74" N Longitudine 11°40'53.38"E

Foglio 167 p.152

Figura 4-7: Inquadramento su base catastale – SE Terna.

Per maggiori dettagli sulla categorizzazione delle particelle coinvolte si rimanda all’elaborato di progetto: 14_Piano particellare, comprendente anche le particelle interessate dalle opere di connessione.

L’area di impianto è accessibile tramite la strada comunale di Via Sgarbata, proseguendo poi lungo la strada locale Via dell’Idrovoro per circa 1,2 km.

Figura 4-8: Strada di accesso per l’area di progetto da Via Sgarbata

Figura 4-9: Strada locale di accesso via Idrovoro

## Analisi dei vincoli

Il Proponente preliminarmente alla progettazione dell’impianto, si è preoccupato di verificare la compatibilità della scelta localizzativa con le Aree non Idonee, così come individuate dal Regolamento Regionale 24/2010, Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

La sovrapposizione del layout di impianto con la cartografia disponibile delle suddette aree ha rivelato la piena coerenza dell’impianto con le perimetrazioni a vincolo esistenti.

Attraverso le suddette Linee guida, sono stati analizzati tutti gli strumenti di programmazione e valutata la coerenza del progetto (per quanto riguarda l’area occupata dai pannelli ed opere annesse) rispetto ai vincoli presenti sul territorio di interesse, secondo lo stesso ordine individuato nel Regolamento 24/2010 e di seguito riportato:

| Aree non idonee all’istallazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art. 17 e allegato 3, lettera F | Status dell’area in esame |
| --- | --- |
| Aree naturali protette nazionali | Non presente |
| Aree naturali protette regionali | Non presente |
| Zone umide Ramsar | Non presente |
| Siti di importanza Comunitaria | Non presente |
| ZPS | Non presente |
| IBA | Non presente |
| Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità | Non presente |
| Siti Unesco | Non presente |
| Beni Culturali | Non presente (vedi seguito) |
| Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico | Non presente |
| Aree tutelate per legge | Non presente |
| Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica | Non presente |
| Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio | Non presente |
| Area Edificabile urbana | Non presente |
| Segnalazione carta dei beni con buffer | Non presente |
| Coni visuali | Non presente |
| Grotte | Non presente |
| Lame e gravine | Non presente |
| Versanti | Non presente |
| Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità | Non presente |

Come si evince dalla tabella riassuntiva sopra riportata e dalla Figura seguente, nell’area centrale dell’impianto è presente una segnalazione storico-culturale di cui l’intervento in oggetto ha tenuto conto, mantenendo le relative opere al di fuori dalla fascia di rispetto di 100 m, così come previsto dalla normativa cogente.

Si tratta della Masseria Stivaletta, individuata come segnalazione storico-culturale, ricadente nell’area centrale dei terreni nella disponibilità della società proponente per il presente progetto.

Come specificato in precedenza, la Masseria Stivaletta costituisce il corpo centrale delle strutture esistenti, oggi in stato di abbandono, inserita nella parte “agro” del presente progetto, quindi non sarà interessata da alcun intervento diretto relativo all’impianto agrivoltaico.

Infatti, tutta la fascia di rispetto dei 100 m dalla masseria non sarà occupata dai pannelli ma interessata dalle colture dedicate al pascolo degli ovini da ricoverarsi nelle strutture annesse alla stessa Masseria, da recuperare e valorizzare.

Si tratta, quindi, di un progetto di recupero e valorizzazione della masseria ai fini agricoli e di allevamento, come sarà indicato nello specifico nel progetto di mitigazione.

Del resto, le stesse Linee Guida, all’art. 17.1 e successivamente nell’ Allegato 3, sottolineano come l’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, venga effettuata da Regioni e Province autonome al fine di accelerare l’iter autorizzativo alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La stessa “Strategia Energetica Nazionale” del Ministero dello Sviluppo Economico, tra gli obiettivi principali da perseguire nei prossimi anni nel settore energetico al fine di favorire uno  sviluppo economico sostenibile del Paese, suggerisce di “attivare forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di funzioni legislative e tra Stato, Regioni ed Enti Locali per quelle amministrative, con l’obiettivo di offrire una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative”.

L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. Inoltre, l’Allegato 3 specifica che l’individuazione di tali aree deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito.

Pertanto, si comprende come l’intervento sia inserito in un’area idonea alla sua realizzazione.

Aree non idonee (fonte:, 2020): sovrapposizione dell’area di impianto e del cavidotto esterno

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica, della potenza complessiva di 56,07 MWp, da collegare – tramite un cavidotto interrato di circa 14,27 km realizzato lungo viabilità esistente – alla Stazione Elettrica (SE) individuata da Terna.

Ai sensi del preventivo di connessione rilasciato in data 29/05/2020, la Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata dal gestore di rete, TERNA S.p.A., stabilisce che l’impianto sia collegato in antenna a 36 kV mediante l’ampliamento e l’adeguamento della SE della RTN a 380/132 kV denominata “Ferrara Focomorto”, previo incremento della capacità di trasformazione e realizzazione dell’intervento 318-P del Piano di Sviluppo Terna. In particolare, il preventivo di connessione rilasciato da Terna S.p.A. a favore del Proponente (codice 202501282) costituisce il quadro tecnico di riferimento aggiornato al 2025.

Il progetto sarà pertanto costituito da:

- Mitigazione, Recinzione e viabilità;

- Sistemi di controllo, videosorveglianza

- Tracker ad inseguimento;

- Moduli fotovoltaici di circa 750 W

- Inverter, Cabine di raccolta e controllo

- Sistemi di monitoraggio e controllo della produzione;

- Cavidotti interni e cavidotto ci collegamento alla SE esterno all' impianto.

Il progetto è localizzato in un’area esterna ai centri abitati, pianeggiante e distante da siti o aree soggette a tutela. Ampia attenzione è stata comunque dedicata alle misure di mitigazione: sono previste messe a dimora di alberature e schermature vegetali che consentiranno una completa integrazione paesaggistica dell’impianto.

Si precisa fin d’ora che il progetto deve intendersi come unitario. La società proponente si impegna a realizzarlo integralmente, sia nelle opere elettriche che in quelle ambientali. Essa si occuperà direttamente della gestione della sezione fotovoltaica dell’impianto e, in caso di esito favorevole della procedura autorizzativa, si impegna a rispettare quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (allegato alla presente). Tale piano fornirà evidenza alle autorità competenti attraverso la consegna di report descrittivi e fotografici relativi a:

- la producibilità energetica da fonte fotovoltaica;

- lo stato di attuazione delle misure di mitigazione;

- l’evoluzione del territorio rispetto alla condizione ante operam.

Il progetto si inserisce nel quadro normativo di riferimento di cui al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”, le cui finalità sono:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato nazionale e comunitario;

- garantire il raggiungimento degli obiettivi indicativi fissati a livello nazionale;

- concorrere alla definizione di un quadro europeo per la transizione energetica;

- favorire lo sviluppo di impianti di micro e macro-generazione alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impieghi agricoli e alle aree montane.

L’elaborato ha lo scopo di illustrare le caratteristiche del sito e dell’impianto, i criteri progettuali adottati e la compatibilità ambientale delle opere. L’impianto si fonda sull’impiego della radiazione solare come risorsa primaria per la produzione di energia green.

Nel 2025 il settore fotovoltaico italiano è ormai entrato in una fase di piena maturità, caratterizzata da impianti di grande scala in grid-parity e da una crescente competitività della tecnologia. I target europei recentemente fissati per le fonti rinnovabili, che stabiliscono un obiettivo minimo del 32% nel mix energetico, richiedono un impegno concreto su più fronti. In tale contesto, il fotovoltaico è destinato a ricoprire un ruolo centrale nella transizione energetica del Paese, con progetti come quello in esame che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e di decarbonizzazione fissati al 2030 e oltre.

Impianto

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed in particolare dal fotovoltaico, rappresenta una modalità tecnologica tra le più sostenibili e importanti ai fini della realizzazione di un rinnovato equilibrio sostenibile tra sviluppo e benessere della biosfera. In quest’ottica va a collocarsi il progetto proposto.

Tale impianto nasce proprio dall’intenzione di applicare il progresso tecnologico all’ambiente, per salvaguardarne le prerogative, sia riutilizzando suoli agricoli marginali migliorandone le caratteristiche, sia producendo l’energia da fonte rinnovabile, tutta l’energia pulita di cui avremo bisogno.

- contribuisce, anche attraverso un ombreggiamento variabile, alla regolazione del clima locale;

- adiuva la conservazione e il risparmio delle risorse idriche;

- migliora e incrementa la produzione di energia rinnovabile

- producendo energia pulita a beneficio della cittadinanza

Il presente progetto si estende su una superficie territoriale di circa 67,3 ettari occupati dall’impianto fotovoltaico su Tracker ad inseguimento integrato con una fascia arborea perimetrale per la mitigazione visiva dell’impianto.

CAMPO 3

CAMPO 2

CAMPO1

Figura 4-10: Layout d’impianto – suddivisione per campi

In particolare il progetto prevede l’installazione su 3 campi di complessivi per una superficie totale di circa 67,3 ettari e una potenza installata di pannelli fotovoltaici di circa 56,07 MW. All’interno delle superfici agricole interessate dall’installazione del parco fotovoltaico sono state individuate le seguenti aree:

CAMPO 1

- l’area interna perimetro è di circa 23.353 mq interamente incolta;

- l’area ospiterà un campo da circa 18,2MW;

CAMPO 2

- l’area interna perimetro è di circa 13.840 mq interamente incolta;

- l’area ospiterà un campo da circa 18,2MW;

CAMPO 3

- l’area interna perimetro è di circa 30.170 mq interamente incolta;

- l’area ospiterà un campo da circa 27,14 MW;

I tre campi saranno collegati con la SE tramite cavidotto AT interrato di lunghezza circa 14,27 km realizzato lungo viabilità esistente. Tale cavidotto consentirà di raggiungere il punto di connessione fornito da Terna permettendo la diffusione in rete dell’energia prodotta dal sole.

Figura 5–11: inquadramento del cavidotto di connessione a 36kV

## Descrizione generale

| Impianto Fotovoltaico |  |
| --- | --- |
| Comune | FERRARA |
| Coordinate geografiche impianto | Latitudine 44°45'16.13"N; Longitudine 11°37'24.96"E |
| Potenza Modulo PV | 730-750 W |
| n° moduli PV bifacciali | 74760 |
| Potenza in AC | - MW |
| Potenza in DC | - MW |
| Tipologia strutture | Tracker monoassiali |
| Lunghezza cavidotto di connessione | 14,27 km |
| Punto di connessione | Stazione Elettrica |

Al fine di ottimizzare e razionalizzare le superfici a disposizione, oltre a massimizzare la produzione di energia annuale, compatibilmente con le aree a disposizione, si è adottato come criterio di scelta prioritario quello suddividere l’impianto in 3 campi e di concentrare la trasformazione dell'energia elettrica da bassa tensione a media tensione in un singolo trasformatore per ciascuna unità;

La conversione da corrente continua in corrente alternata è effettuata, mediante inverter trifase collegati direttamente al proprio trasformatore per ciascun campo.

Gli inverter di ciascuna unità sono collegati direttamente al quadro di parallelo inverter in cabina e da questo al rispettivo avvolgimento secondario del trasformatore MT/bt 0.8/30kV.

Ciascun inverter è dotato di un sistema di comunicazione tramite linea seriale RS-485, che è collegato ad un sistema di acquisizione dati e monitoraggio, in modo da tenere sempre sorvegliato l'impianto e controllare l'efficienza di produzione.

La linea AT proseguirà con cavo interrato in alluminio 1(3x1x630)

Sempre al fine di ottimizzare la produzione annuale, compatibilmente con le aree a disposizione si è scelto di utilizzare una struttura mobile configurato con un sistema ad inseguitore solare monoassiale est-ovest.

Pannelli fotovoltaici

Il modulo proposto, è il Jinko Solar serie Tiger Neo N-type, modello 66HLM4M-BDV, che utilizza 132 celle fotovoltaiche in silicio monocristallino, bifacciali.

I moduli Jinko Solar offrono una garanzia di prodotto di 12 anni e garantiscono l’87,4 % della potenza nominale dopo 30 anni con un decadimento annuo delle prestazioni inferiore a 0,40 %, sono costruiti secondo la norma CEI EN 61215 e sono forniti di tutte le certificazioni di qualità. Sono inoltre dotati di certificazione secondo IEC 61701 che ne garantisce l’installazione in zone costiere in ambienti ad elevata concentrazione salina.

I moduli Trina solar hanno inoltre le seguenti certificazioni:

- IEC 61215: 2005 e IEC 61730: 2007

- ISO 9001

- ISO 140001

- OHSAS 18001

- IEC 62716 – Resistenza alla corrosione

- UNI 9177 – Classe I di Resistenza al fuoco

Dimensioni: 2382 X 1134 X 30 mm

Peso:	32.4 kg (71.43 lbs)

Tipo celle: monocristallino

Numero di celle: 132

Strutture di sostegno pannelli fotovoltaici

Il generatore fotovoltaico è installato su una struttura mobile configurato con un sistema ad inseguitore solare monoassiale est-ovest bifacciali. La tecnologia presa come riferimento è il sistema di tracker Convert Italia modello TRJ Bifacial o similare.

Mentre i pannelli bifacciali possono catturare fino al 10% in più di luce rispetto ai pannelli monofacciali, i tracker monoasse tipicamente aggiungono il 25% a quel guadagno bifacciale, risultando in un guadagno approssimativamente stimato del 35% dalle due tecnologie combinate, rispetto alle installazioni fisse che utilizzano pannelli bifacciali

Il sistema è di semplice installazione e manutenzione. L’inseguitore monoassiale utilizza dispositivi elettromeccanici per seguire il movimento del sole per tutto il giorno da est a ovest sull'asse di rotazione orizzontale Nord – Sud.

La struttura del tracker è completamente adattabile alla dimensione dei pannelli fotovoltaici, alla condizione geotecnica del sito specifico e alla quantità di spazio di installazione disponibile.

L’ancoraggio al terreno avviene attraverso profilati in acciaio infissi nel terreno a profondità variabile in funzione della natura geotecnica dello stesso e delle caratteristiche anemometriche del sito di installazione.

Il sistema ad infissione per il fissaggio dei moduli fotovoltaici elimina la necessità di fare scavi e gettate di cemento. Il sistema non altera il terreno e dopo la dismissione dell’impianto si ripristinerà il sito alle condizioni precedenti.

I sistemi di ancoraggio possono essere assemblati e disassemblati agevolmente senza alcun problema e consentono l'abbattimento dei costi per le attività di cantiere soprattutto per la rapidità di posa in opera dei pali e l’assenza dei tempi di attesa per la maturazione del calcestruzzo.

I vantaggi di tale sistema di ancoraggio sono: − rapidità di installazione − assenza di manutenzione − assenza di scavi e di gettata di cemento − stabilità per compressione del terreno − stabilità ad azioni di vento e pioggia − fissaggio di tipo telescopico − possibilità di sottoporre subito a sollecitazioni. Si elencano inoltre i fattori di compatibilità ambientale: − assenza di impregnazione del terreno − rinaturalizzazione del terreno rapida ed economica − disassemblaggio rapido dell'impianto.

Power station

Le Power Station Huawei 6000K-H1 e Huawei 3000K-H1 sono dispositivi concepiti esclusivamente per la conversione di energia fotovoltaica in energia elettrica compatibile con la rete MT del paese in cui è commercializzato. Sono inoltre provvisti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche.

Le Huawei Smart Transformer JUPITER-6000K/3000K-H1 sono dispositivi concepiti esclusivamente per la conversione di energia fotovoltaica in energia elettrica compatibile con la rete MT del paese in cui è commercializzato. Sono inoltre provvisti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche.

Queste Cabine di Trasformazione sono dotate di quadri BT a 800V in cui sono presenti rispettivamente 22 e 11 interruttori magnetotermici a cui attestare i cavi provenienti dagli inverter di campo HUAWEI SUN2000-330KTL-H1. Essi sono dotati di 28 ingressi DC e 6MPPT. Nelle cabine è inoltre presente un trasformatore MT/BT in grado di elevare la tensione in un range di 15-36 kV e delle necessarie protezioni lato BT e MT. Tutti i dispositivi sono inglobati all’interno di un rack metallico. Gli inverter HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 sono dotati di 28 ingressi DC protetti da fusibile e di 6MPPT a cui sono collegabili rispettivamente 4/5/5/4/5/5 stringhe.

La soluzione progettuale riportata nelle planimetrie allegate alla presente relazione, prevede la realizzazione di 7 cabine elettriche JUPITER-6000K-H1 ED 1 cabina elettrica JUPITER-3000K-H1 suddividendo quindi il campo FV in 7 sottocampi da 7,2MW circa ciascuno ed 1 sottocampo da 3,6MW circa.

Collegamenti elettrici

Il collegamento del sistema di accumulo avverrà mediante 4 interruttori posti nelle celle di media a 36 kV sul quadro generale di media tensione dell’impianto.

I tratti di interconnessione tra i container saranno realizzati con tubi interrati, tipo corrugato doppia parete; nei punti di ingresso/uscita attraverso i basamenti dei container o tubi che saranno annegati nel calcestruzzo o tramite cavidotti. Saranno inoltre previsti pozzetti intermedi in cemento armato con coperchio carrabile, dimensioni indicative 1000x1000x800 mm

Sarà presente una sezione di bassa tensione in comune alle 4 sezioni, di alimentazione degli ausiliari 400 Vac e 230 Vac derivata dal trasformatore dei servizi ausiliari dell’impianto.

Tutti gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d’arte, progettati e certificati ai sensi delle norme CEI EN vigenti.

Le sezioni dell’impianto di accumulo saranno collegate all’impianto di terra della sottostazione tramite appositi dispersori.

## Descrizione dell’accesso al sito e recinzione

I tratti di viabilità considerati nel presente paragrafo sono quelli necessari al raggiungimento del sito in cui verrà realizzato l’impianto agrivoltaico il sito in questione si trova sul territorio del Comune di Ginosa nella provincia di Taranto.

L’obiettivo è quello di illustrare il percorso stradale necessario per raggiungere il sito oggetto della progettazione.

Il sito di progetto è raggiungibile percorrendo strade nazionali, regionali, provinciali e comunali ed ha accesso diretto percorrendo la strada comunale.

Sistema antincendio

Sistemi ausiliari e Sorveglianza:

L’accesso all’area recintata sarà sorvegliato automaticamente da un sistema di Sistema integrato Anti-intrusione composto da: ( A TITOLO ESIMPLIFICATIVO)

- Telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 25 m;

- cavo alfa con anime magnetiche, collegato a sensori microfonici, aggraffato alle recinzioni a media altezza, e collegato alla centralina d’allarme in cabina;

- barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di stazione e del cancello di ingresso;

  - N.1 badge di sicurezza a tastierino, per accesso alla stazione e ai container;

  - N.1 centralina di sicurezza integrata installata in stazione.

I sistemi appena elencati funzioneranno in modo integrato. Il cavo alfa sarà in grado di rilevare le vibrazioni trasmesse alla recinzione esterna in caso di tentativo di scavalcamento o danneggiamento. Le barriere a microonde rileveranno l’accesso in caso di scavalcamento o effrazione nelle aree del cancello e/o della stazione.

Le telecamere saranno in grado di registrare oggetti in movimento all’interno del campo, anche di notte; la centralina manterrà in memoria le registrazioni.

I badges impediranno l’accesso alla stazione elettrica, ai container e alla centralina di controllo ai non autorizzati. Al rilevamento di un’intrusione, da parte di qualsiasi sensore in campo, la centralina di controllo, alla quale saranno collegati tutti i sopradetti sistemi, invierà una chiamata alla più vicina stazione di polizia e al responsabile di impianto tramite un combinatore telefonico automatico e trasmissione via antenna gsm.

Parimenti, se l’intrusione dovesse verificarsi di notte, il campo verrebbe automaticamente illuminato a giorno dai proiettori.

Gestione impianto

L’impianto, infatti, verrà esercito, a regime, mediante il sistema di supervisione che consentirà di rilevare le condizioni di funzionamento e di effettuare comandi sulle macchine ed apparecchiature da remoto, o, in caso di necessità, di rilevare eventi che richiedano l’intervento di squadre specialistiche. Il sistema di controllo dell’impianto avverrà tramite due tipologie di controllo:

Controllo locale: monitoraggi tramite PC centrale, posto in prossimità dell’impianto, tramite software apposito in grado di monitorare e controllare gli inverter.

Controllo remoto: gestione a distanza dell’impianto tramite modem GPRS con scheda di rete Data- Logger montata a bordo degli inverter. Il sistema di controllo con software dedicato permetterà l’interrogazione in ogni istante dell’impianto, al fine di verificare la funzionalità degli inverter installati, con la possibilità di visionare le funzioni di stato, comprese le eventuali anomalie di funzionamento.

Le principali grandezze controllate dal sistema saranno:

  - Potenze dell’inverter;

  - Tensione di campo dell’inverter;

  - Corrente di campo dell’inverter;

  - Temperatura ambiente;

  - Letture dell’energia attiva e reattiva prodotte.

La connessione tra gli inverter e il PC avverrà tramite un box acquisizione (convertitore USB/RS485 MODBUS).

Il sistema di accumulo non prevede emissioni di alcun genere in atmosfera e ha una rumorosità molto bassa (< 70 dB(A) a 1 metro).

Connessione alla rete elettrica

Le 8 Power Station saranno fra loro collegate con un anello che coinvolgerà le cabine in modo da consentire l’alimentazione delle restanti cabine in caso di guasto o per operazioni di manutenzione su di una cabina. La linea AT proseguirà con cavo interrato in alluminio 1(3x1x630) lungo un tracciato che si estende per circa 3,27km sino a giungere alla sottostazione MT/AT.

Il criterio progettuale che è stato seguito per la determinazione del tracciato di connessione è stato quello di utilizzare il più possibile le strade pubbliche esistenti, al fine di evitare scavi in terreni agricoli e limitare gli impatti su suolo, colture agricole e microfauna locale e quindi limitando gli impatti ambientali dell’opera.

In particolare, tra le possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale, che tenga conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull’ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia e il rispetto delle distanze in con interferenze quali presenza di servizi o manufatti superficiali e sotterranei in vicinanza o lungo il tracciato dei cavi, presenza di piante in vicinanza o lungo il tracciato dei cavi;

La scelta del tracciato di posa è stata, pertanto, effettuata selezionando fra i possibili percorsi quelli che risultano tecnicamente validi ed individuando tra questi quello che e risultato ottimale per la connessione alla futura Stazione Terna (PTO - linea Ginosa-Taranto - Pratica N. 201900895).

SISTEMA DI SBARRE AT IN COMUNE CON ALTRI PRODUTTORI

Ai sensi del preventivo di connessione rilasciato in data 29/05/2020, la Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata dal gestore di rete, TERNA S.p.a., prevede che, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con altri impianti di produzione.

A tal fine si prevede di realizzare un sistema di sbarre AT 150 kV che dal montante TR della SSE “Italia S.r.l.” giunga, mediante uno stallo di sovrappasso del muro perimetrale, alla stazione elettrica di trasformazione del produttore 5 S.r.l., titolare del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “G” della potenza di 68,475MW ed attualmente in istruttoria ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06 smi con procedura PAUR protocollo n°7592/2020 presso la Provincia. Detto sistema di sbarre consentirà la condivisione dello stallo di connessione alla RTN presso la futura SE TERNA di Ginosa con detto produttore ed eventualmente con altri. Questa soluzione è ipotizzata sulla base di un possibile accordo tra le parti.

L’area comune sarà dotata di apposito locale di controllo, recinzione ed accesso separato.

Di seguito le grandezze caratteristiche del sistema di sbarre comune.

Principali dati del lay-out impiantistico del sistema di sbarre:

- distanza tra le fasi per le sbarre, le apparecchiature ed i conduttori: 	2,20 m

- larghezza massima degli stalli:	11 m

- altezza dei conduttori di stallo: 	4,50 m

- quota asse sbarre: 	7,50 m

Grandezze Nominali

Tensione Nominale:	150 kV

Tensione massima:	170 kV

Livello di isolamento a i.a.:	650 kV (Vs massa)

Tensione di tenuta a f.i.	275 kV (Vs massa)

Frequenza nominale:	50 Hz

Corrente nominale modulo linea e macchina:	1250  A

Corrente nominale modulo sbarre:	2000  A

Tensione nominale circuiti voltmetrici:	100V

Corrente nominale circuiti amperometrici:	5 A

Tensione di alimentazione ausiliaria in c.c.:	110 V

Tensione di alimentazione ausiliaria in c.a.:	230/400 V

STAZIONE ELETTRICA

La Sottostazione Elettrica “S.r.l.” di Ginosa costituisce impianto d’utente per la connessione.

La SSE “S.r.l.” convoglia l'energia prodotta dall’impianto fotovoltaico di “” attraverso dei collegamenti a 30 kV ed effettua la trasformazione alla tensione nominale di 150 kV con n° 1 montante trasformatore equipaggiato con TR 30/150 kV da 55 MVA.

Operazioni inerenti al suolo

Le operazioni che interesseranno direttamente il suolo agricolo sono quelle relative alla preparazione del terreno per il transito dei mezzi e per la realizzazione delle strutture dell’impianto fotovoltaico (stringhe, cabine, cavidotti). Dopo aver recintato l’area di cantiere si prevede la sistemazione della viabilità tra i sottocampi, delle aree sulle quali verranno posizionate le strutture di fondazione dei moduli fotovoltaici e delle cabine prefabbricate. Le già menzionate operazioni verranno effettuate evitando le opere di sbancamento, poiché le livellette della viabilità interna verranno realizzate seguendo il naturale profilo altimetrico dell’area interna all’impianto e l’asportazione di materiale al di sotto delle stringhe fotovoltaiche non e tale da causare una variazione dell’andamento naturale del terreno. In questo modo, non si andrà ad alterare l’equilibrio idrogeologico dell’area.

Manutenzione

I pannelli fotovoltaici non hanno bisogno di molta manutenzione. Può capitare che le loro superfici si sporchino o si ricoprano di polvere, generalmente basta l’acqua e il vento per ripulirli ma e buona norma eseguire ispezioni periodiche dei moduli per verificare la presenza di danni a vetro, telaio, scatola di giunzione o connessioni elettriche esterne. La manutenzione va effettuata da personale specializzato e competente che effettui i controlli periodici.

Lavaggio dei moduli fotovoltaici

Benché il vetro dei pannelli fotovoltaici tendenzialmente si dovrebbe sporcare poco, di fatto può succedere che i pannelli si sporchino a causa di polveri presenti nell’aria, inquinamento, terra portata da vento, pioggia, etc. Tutto questo accumulo di sporcizia influisce negativamente sulle prestazioni dei pannelli solari, diminuendone sensibilmente l’efficacia. Per ovviare a questo problema per tutta la vita utile dell’impianto sono previsti dei lavaggi periodici della superficie captante dei moduli fotovoltaici. Per il lavaggio dei moduli non e previsto l’uso di sostanze e prodotti chimici.

Controllo delle piante infestanti

L’area sottostante i pannelli continuerà ad essere occupata da terreno vegetale allo stato naturale e pertanto soggetta al periodico accrescimento della vegetazione spontanea. Fanno eccezione ovviamente le aree utilizzate per la realizzazione di piazzali interni all’area dell’impianto. Allo scopo di mantenere un’adeguata “pulizia” dell’area, peraltro necessaria per evitare ombreggiamenti sui pannelli, saranno effettuate delle operazioni con tagliaerba al fine di eliminare eventuali piante infestanti. Tale attività avverrà con particolare cura, da parte di impresa specializzata, allo scopo di evitare il danneggiamento delle strutture e di altri componenti dell’impianto. In particolare, lo sfalcio meccanico verrà utilizzato per eliminare la vegetazione spontanea infestante al fine di prevenire la proliferazione dei parassiti e, durante la stagione estiva, al fine di evitare la propagazione degli incendi di erbe disseccate sia agli impianti sia ai poderi confinanti.

Mitigazione visiva

Al fine di attenuare, se non del tutto eliminare, l’impatto visivo prodotto dall’impianto fotovoltaico

sono previsti interventi di mitigazione visiva mediante messa a dimora, in doppio filare, di siepi realizzate con specie autoctone.

Si rimanda alla relazione specialistica.

Illuminazione

Conformità alla LR 15/2005 (Inquinamento Luminoso)

Come previsto dalla Legge Regionale n° 15, del 23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico” i progetti, i materiali e gli impianti per l’illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l’inquinamento luminoso devono prevedere:

- Apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell’intensità luminosa massima per g ≥ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tal fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso;

- Lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore.

All’interno dell’impianto fotovoltaico sono state previste delle lampade con fascio direzionato che si attivano solo in caso di presenza di intrusi all’interno dell’area dell’impianto agrivoltaico. Si può quindi affermare che non vi sarà illuminazione dell'area se non in caso di emergenza.

Videosorveglianza

Gli impianti fotovoltaici vengono spesso realizzati in aree rurali isolate e su terreni più o meno irregolari, vincolando l’utente ad avere una giusta consapevolezza della messa in sicurezza degli impianti stessi. Il complesso studio dei rischi inerenti alla fase di esercizio degli impianti fotovoltaici e strettamente legato ai danni più frequenti e più consistenti che possono colpire gli impianti fotovoltaici durante la fase di esercizio. Oltre agli eventi naturali quali terremoto, alluvione, frana, grandine e simili, un’importante preoccupazione, che gli amministratori degli impianti fotovoltaici devono mettere sulla bilancia, e quella dei danni diretti derivanti da atti di terzi come il furto, gli atti vandalici e/o dolosi, gli atti di terrorismo e di sabotaggio e il furto del rame presente. Per tale ragione verrà installato un sistema di protezione tramite videosorveglianza attiva, atta a diminuire e limitare il più possibile i rischi inerenti al furto dei pannelli solari, degli inverter e del rame presente sul sito, limitando così i danni con conseguente perdita di efficienza degli impianti fotovoltaici. Il sistema di videosorveglianza provvederà a monitorare, acquisire e rilevare anomalie e allarmi, utilizzando soluzioni intelligenti di video analisi, in grado di rilevare tentativi d’intrusione e furto analizzando in tempo reale le immagini e rilevando:

- La scomparsa o il movimento di oggetti presenti

- Persone che si aggirano in zona in maniera sospetta seguendone i movimenti automaticamente

- Rilevare targhe di mezzi che transitano vicino agli impianti

- Registrazione dei volti degli intrusi

- Invio automatico di allarmi.

FASE DI CANTIERE

Considerata la tipologia dell’intervento da realizzare, si può affermare che le lavorazioni in fase di cantiere avverranno senza la produzione di particolari rifiuti da conferire alle pubbliche discariche. Questo e dovuto all’esiguità degli scavi necessari alla realizzazione dei cavidotti interrati ed al fatto che la viabilità interna verrà realizzata seguendo come criterio progettuale quello di limitare il più possibile le movimentazioni di terra nel rispetto dell’ambiente circostante e seguendo il più possibile

L’andamento del terreno.

Tali operazioni, riguardando solo la parte più superficiale del terreno vegetale, produrranno come residuo delle lavorazioni solamente lo stesso terreno vegetale che verrà ridistribuito uniformemente all’interno delle aree di pertinenza dell’impianto.

Per quanto riguarda gli imballaggi dei moduli fotovoltaici e dei quadri elettrici questi saranno costituti da cartone e plastica, materiali che verranno trasferiti ai circuiti classici di riciclo che sono stati analizzati nei paragrafi successivi.

A valle di quanto esposto non si esclude il fatto che, se in fase di cantiere si dovesse produrre materiale di rifiuto, tale materiale prodotto sarà differenziato e conferito nella più vicina discarica pubblica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di installazione degli impianti non verranno arrecati danni permanenti alla viabilità pubblica e privata, e qualora dovessero accidentalmente verificarsi tali episodi, vi verrà tempestivamente posto rimedio in quanto sia nelle convenzioni con gli Enti, sia nei contratti con i

privati sono riportati gli obblighi e le modalità per il ripristino.

FASE DI ESERCIZIO

Analizzando i componenti e la tipologia di operazioni che avvengono per la produzione di energia fotovoltaica e ben evidente che l’impianto in questione, in fase di esercizio, non produce materiali di rifiuto.

FASE DI DISMISSIONE - RICICLO COMPONENTI E RIFIUTI

L’impianto fotovoltaico e costituito da una serie di manufatti necessari all’espletamento di tutte le attività ad esso connesse ed in questa relazione descritti.

Le componenti dell’impianto che costituiscono una modificazione rispetto alle condizioni in cui si trova attualmente il sito oggetto dell’intervento sono prevalentemente:

- stringhe fotovoltaiche

- strutture di fissaggio delle stringhe fotovoltaiche vibro-infisse nel terreno

- cabine elettriche prefabbricate ed apparati elettrici, pali illuminazione e videosorveglianza

- storage

- viabilità interna

- cavi

- recinzione.

Smaltimento stringhe fotovoltaiche

Il riciclo dei moduli fotovoltaici nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e un fattore determinante e da non sottovalutare se si vuole che gli impianti fotovoltaici rappresentino totalmente un sistema di produzione dell'energia elettrica ecologico e sostenibile. Al termine della loro vita utile, i pannelli costituiscono un rifiuto elettronico e come tutti i rifiuti hanno una ricaduta ambientale. Fino ad oggi non esiste una direttiva europea per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, anche perché il numero delle installazioni fotovoltaiche giunte alla fine del loro ciclo di vita e ancora contenuto. Fortunatamente esistono già delle indicazioni ben precise riguardanti lo smaltimento di tali strutture. Il modulo fotovoltaico scelto per il progetto in questione fa parte del consorzio PV Cycle. Con l’intento di rendere veramente “verde” l’energia fotovoltaica e con lo slogan “Energia fotovoltaica energia doppiamente verde”, l’industria del fotovoltaico ha dato vita al consorzio europeo PV Cycle.

I materiali che costituiscono i moduli fotovoltaici sono il silicio (che costituisce le celle), quantità trascurabili di elementi chimici non tossici inseriti nel silicio stesso, vetro (protezione frontale), fogli di materiale plastico (protezione posteriore) e alluminio (per la cornice). La procedura di riciclo prevede in una prima fase l’eliminazione dell’EVA (Etilvinile acetato), le colle e le parti plastiche. Si prosegue con la separazione del vetro ed eventualmente delle parti di alluminio con il loro riciclo attraverso i canali tradizionali. Per quanto riguarda invece il sistema di imballaggio dei moduli fotovoltaici i materiali prevalenti sono cartone e plastica.

Inoltre, i pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione e oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in Italia dal D.lgs. n. 49 del 14 marzo 2014.

Analizzeremo ora in dettaglio le fasi dello smaltimento dei materiali sin qui elencati:

CARTA

Il riciclaggio della carta e un settore specifico del riciclaggio dei rifiuti.

Gli impieghi fondamentali della carta sono:

- supporto fisico per la scrittura e la stampa;

- materiale da imballaggio.

Si tratta di prodotti di uso universale, con indici crescenti di produzione e di domanda e il cui utilizzo ha a valle una forte e diffusa produzione di rifiuti. Come tutti i rifiuti, la carta pone problemi di smaltimento. La carta e pero un materiale riciclabile. Come il vetro, infatti, la carta recuperata può essere trattata e riutilizzata come materia seconda per la produzione di nuova carta. La trasformazione del rifiuto cartaceo (che si definisce carta da macero) in materia prima necessita di varie fasi:

- raccolta e stoccaggio (in questa fase e particolarmente rilevante che le amministrazioni locali richiedano e organizzino la raccolta differenziata dei rifiuti);

- selezionamento (per separare la fibra utilizzabile dai materiali spuri - spaghi, plastica, metalli che normalmente sono incorporati nelle balle di carta da macero);

- sbiancamento (per eliminare gli inchiostri).

A questo punto del ciclo, la cellulosa contenuta nella carta-rifiuto e ritornata ad essere una materia

prima, pronta a rientrare nel ciclo di produzione.

I vantaggi ambientali conseguenti a queste pratiche sono notevoli, infatti:

- nelle fabbriche che producono carta per giornali da carta da giornali riciclata non si usa più cellulosa proveniente da alberi;

- il costo della materia prima riciclata e notevolmente più basso di quello della pasta di legno, i relativi scarti possono essere utilizzati come combustibile cogeneratore del vapore necessario al processo di fabbricazione e la produzione e meno inquinante;

- il riciclaggio riduce la quantità di rifiuti da trattare, i relativi costi di stoccaggio, lo spreco di spazio da destinare allo stoccaggio medesimo, l'inquinamento da incenerimento, e ovviamente il consumo di alberi vivi (anche se gli alberi impiegati per la produzione della carta provengono da vivai a coltivazione programmata dove vengono periodicamente tagliati e ripiantati).

EVA e parti plastiche

L'EVA è un copolimero di polietilene ed acetato di vinile. È flessibile, elastico, resistente agli urti e non contiene plastificanti, né altri additivi. L'EVA è usato laddove si richiedano flessibilità, elasticità, resistenza dielettrica, robustezza e compatibilità. L’EVA e le materie plastiche sono entrambi polimeri che possono essere riciclati attraverso due meccanismi di riciclo che consistono in una tipologia di tipo eterogeneo ed una tipologia di tipo omogeneo. Il riciclo eterogeneo viene effettuato attraverso la lavorazione di un materiale misto contenente PE, PP, PS, PVC (film in PE alta e bassa densità, film in PP, taniche, vaschette, big bags, barattoli, reggette e retine). In questo materiale eterogeneo possono essere presenti, anche se in quantità minime, PET, inerti, altri materiali e metalli. In questo processo vi è una prima separazione morfologica e dimensionale seguita da una magnetica per separare eventuali frazioni estranee che potrebbero creare problemi in fase di lavorazione. Queste tre separazioni vengono eseguite in base alla lavorazione e al prodotto che si vuole realizzare.

Successivamente il riciclo procede secondo tre fasi:

- triturazione, frantumazione grossolana del materiale

- densificazione

- estrusione.

In base alla lavorazione e al prodotto che si vuole ottenere, si potranno eseguire tutte le fasi o solamente in parte: ad esempio si potrà triturare il materiale e successivamente densificarlo oppure, una volta triturato il materiale può essere direttamente estruso. Le difficoltà presenti nel riciclo eterogeneo sono legate alle differenti temperature di lavorazione dei polimeri miscelati. Questo problema esclude la possibilità d'impiego di plastiche eterogenee per la realizzazione di prodotti di forma complessa e che presentano spessori minimi.

Con particolare riferimento al riciclo omogeneo di polimeri termoplastici il riciclatore dovrà accertarsi che nel polimero da trattare non siano presenti altri polimeri, materiali inerti, cariche o additivi in quantità tale da pregiudicare la processabili.

Successivamente alla fase di raccolta, e separazione da altri materiali, la plastica viene accuratamente selezionata per tipologia di polimero.

Le metodologie di separazione che si possono effettuare sono diverse:

- Separazione magnetica

- Separazione per flottazione

- Separazione per densità

- Galleggiamento

- Separazione per proprietà aerodinamiche

- Setaccio tramite soffio d’aria

- Separazione elettrostatica

Una volta separati, i diversi polimeri vengono avviati alle fasi successive.

VETRO

Il vetro, sarà sottoposto a diversi trattamenti per allontanare le quantità, anche rilevanti, di impurità che contiene (plastica, materiali ceramici, materiali metallici ferrosi e non).

Ciò si può fare con sistemi diversi, in parte manuali, ma sempre più automatizzati. Nella prima fase vengono allontanati i corpi estranei di dimensioni relativamente grandi che verranno allontanati; successivamente un lavaggio con acqua provvederà ad eliminare sostanze diverse (sughero, plastica, terra, ecc.).

Mediante dispositivi magnetici vengono allontanati parte dei materiali metallici; quelli non metallici si eliminano, almeno in parte, manualmente.

Il prodotto vetroso viene quindi macinato e sottoposto a vagliatura (per trattenere le parti estranee non sminuzzate), ad aspirazione con aria (per allontanare le impurità leggere), ad ulteriore deferrizzazione (per trattenere su magneti i componenti ferrosi) e con metal detector (per separare quelli non magnetici).

Dopo questi trattamenti, che possono essere ripetuti più volte, avviene il processo di frantumazione; dopodiché viene mescolato al materiale grezzo, quindi inviato ai forni di fusione per ottenere pasta di vetro che servirà per produrre nuovi oggetti in vetro. Non esistono limitazioni nel suo impiego, ma l'aumento dei quantitativi utilizzati nell'industria vetraria dipende strettamente dalla qualità del rottame.

ALLUMINIO

La produzione dell’alluminio primario è ad alta intensità energetica perché notevole è il consumo di energia legato al processo di separazione per elettrolisi; per questa ragione l’industria dell’alluminio ha compiuto nel tempo numerosi sforzi orientati, da una parte, alla prevenzione e al miglioramento dell’efficienza produttiva e delle performance ambientali dei propri processi di produzione e dall’altra, al recupero e al riciclo dei rottami.

Sono state progressivamente avviate attività di prevenzione finalizzate alla riduzione della quantità di materia prima impiegata, in particolare la riduzione degli spessori nel comparto degli imballaggi in alluminio ha portato ad un sensibile calo in peso della materia impiegata.

Per ragioni tecniche, economiche ed ambientali, l’opzione del riciclo è sempre stata, fin dalla prima commercializzazione dei prodotti in alluminio, parte integrante della strategia produttiva dell’industria dell’alluminio stesso. Il riciclo dell’alluminio contribuisce alla razionalizzazione del consumo di risorse come il silicio, il rame, il magnesio, il manganese e lo zinco.

La qualità dell’alluminio non è alterata dal processo di riciclo che può avvenire infinite volte con un risparmio di energia pari al 95% di quella impiegata per produrre alluminio a partire dalla materia prima. La produzione mediante rifusione dei rottami recuperati richiede, infatti, solo il 5% dell’energia che viene impiegata nella produzione primaria.

L’alluminio riciclato viene utilizzato per molteplici applicazioni, dai trasporti (auto, biciclette, treni, motoveicoli) ai casalinghi (caffettiere, tavoli, sedute, librerie), dall’edilizia (serramenti, rifiniture, porte) agli imballaggi (lattine, vaschette, bombolette, film).

CELLE FOTOVOLTAICHE

Le celle invece vengono trattate in modo chimico per renderle pulite dai metalli e dai trattamenti sia di antiriflesso che dopanti. Si riottengono così delle strutture denominate “wafer” che possono costituire nuovamente la materia prima per nuovi moduli previo debito trattamento. Le celle che accidentalmente dovessero rompersi invece vengono riciclate nei processi di produzione dei lingotti di silicio.

Al termine della vita utile dell’impianto, in definitiva, i pannelli potranno essere smaltiti con la tecnologia sin qui esposta; è presumibile però che detta tecnologia risulterà sicuramente migliorata e resa più efficace negli anni a venire.

Smaltimento cavi elettrici ed apparecchiature elettroniche, pali illuminazione e videosorveglianza

Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso l’esterno, e riuniti in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo. Il cavo risulta costituito quindi da più parti e precisamente:

- La parte metallica (il rame o altro conduttore) destinata a condurre corrente, costituita da un filo unico o da più fili intrecciati tra di loro e il conduttore vero e proprio.

- Il conduttore è circondato da uno strato di materiale isolante che è formato dalla mescola di materiali opportunamente, scelti, dosati e sottoposti a trattamenti termici e tecnologici vari.

- L’insieme del conduttore e del relativo isolamento costituisce l’anima del cavo.

- Un cavo può essere formato da più anime. L’involucro isolante applicato sull’insieme delle anime è denominato cintura.

- La guaina, che può essere rinforzata con elementi metallici, e il rivestimento tubolare continuo avente funzione protettiva delle anime del cavo. La guaina in generale è sempre di materiale isolante.

- Talvolta i cavi sono dotati anche di un rivestimento protettivo avente una funzione di protezione meccanica o chimica come, ad esempio, una fasciatura o una armatura flessibile di tipo metallico o non metallico.

In tutti i loro componenti, i cavi elettrici sono composti in definitiva da plastica e rame. Il riciclaggio dei cavi elettrici viene dall'esigenza di smaltire e riutilizzare materiali che altrimenti sarebbero dannosi per l'ambiente e costosi nell'approvvigionamento. Il riciclaggio di questi componenti coinciderà con il riciclaggio della plastica e del metallo. Da un punto di vista pratico la separazione tra i diversi materiali avviene attraverso il loro passaggio in alcuni macchinari separatori. Tali macchinari separatori utilizzano la tecnologia della separazione ad aria e sono progettati appositamente per il recupero del rame dai cavi elettrici. Sfruttando la differenza di peso specifico dei diversi materiali costituenti la struttura del cavo si può separare la parte metallica dalla plastica e dagli altri materiali.

Recupero viabilità interna

Grazie alla presenza del geotessuto quale elemento separatore tra il materiale inerte ed il terreno vegetale, rimuovere la viabilità interna sarà un’operazione molto semplice. La struttura viaria, infatti, potrà essere rimossa con l’ausilio di un mezzo meccanico ed il materiale recuperato potrà essere riutilizzato in edilizia come materiale inerte.

Recupero recinzione

Lungo il perimetro dell’area d’intervento sarà realizzata una recinzione perimetrale; tale recinzione sarà costituita da maglia metallica. L’altezza complessiva della recinzione è pari a 200 cm e sarà collegata al terreno mediante pali infissi.

I materiali che costituiscono la recinzione sono acciaio per la parte in elevazione e per la parte in fondazione. Al termine della vita utile dell’impianto fotovoltaico, qualora la recinzione non debba più assolvere alla funzione di protezione dell’area che circonda, sarà smantellata e i suoi materiali costituenti seguiranno i processi classici di riciclo precedentemente esposti.

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

In questo paragrafo verrà esaminata in maniera più dettagliata la fase di ripristino dello stato dei luoghi.

Le componenti dell’impianto fotovoltaico che costituiscono una modificazione rispetto alle condizioni in cui si trova attualmente il sito oggetto dell’intervento sono prevalentemente:

- stringhe fotovoltaiche

- strutture di fissaggio delle stringhe fotovoltaiche vibro-infisse nel terreno

- cabine elettriche prefabbricate ed apparati elettrici, pali illuminazione e videosorveglianza

- viabilità interna

- cavi

- recinzione.

Una volta separati i diversi componenti sopra elencati in base alla composizione chimica ed in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, i rifiuti saranno consegnati ad apposite ditte per il riciclaggio e il riutilizzo degli stessi; la rimanente parte, costituita da rifiuti non riutilizzabili, sarà conferita a discarica autorizzata. In fase di dismissione dell’impianto fotovoltaico, sarà di fondamentale importanza il completo ripristino morfologico e vegetazionale dell’area. Ciò farà in modo che l’area sulla quale sorgeva l’impianto possa essere restituita agli originari usi agricoli.

Per garantire una maggiore attenzione progettuale al ripristino dello stato dei luoghi originario si utilizzeranno tecniche idonee alla rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell’impianto fotovoltaico. Tale rinaturalizzazione verrà effettuata con l’ausilio di idonee specie vegetali autoctone.

I principali interventi di recupero ambientale che verranno effettuati sulle aree che hanno ospitato viabilità e cabine saranno costituiti prevalentemente da:

- semine (a spaglio, idrosemina o con coltre protettiva);

- semina di leguminose;

- scelta delle colture in successione;

- sovesci adeguati;

- incorporazione al terreno di materiale organico, preferibilmente compostato, anche in superficie;

- piantumazione di specie arboree/arbustive autoctone;

- concimazione organica finalizzata all’incremento di humus ed all’attività biologica.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

Durante le fasi di redazione dei precedenti capitoli relativi al piano di dismissione, è stata prodotta una stima relativa ai costi di dismissione e ripristino dell’area interessata dal progetto dell’impianto. Detti costi sono di seguito riportati nella successiva tabella riepilogativa e sono stati valutati sulla scorta dei prezzi attuali, in quanto risulta difficilmente quantificabile, sia a livello di costi sia a livello tecnologico, la proiezione di tali attività al reale momento in cui verranno effettuate.

| Descrizione attività Costi dismissione e Smaltimento [€/kW] |  |
| --- | --- |
| Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (RAEE) | 4,40 |
| Recinzione, strutture di supporto, pali videosorveglianza/illuminazione | 6,64 |
| Viabilità, cabine, vasche prefabbricate | 22,50 |
| Totale | 33,54 |
| Economie | 6,40 |
| IMPORTO COMPLESSIVO a KW | 27,14 [€/kW] |
| IMPORTO IMP PV – 54,10 MW | € 1.468.300,00 |

Costi dismissione e smaltimento

| Descrizione attività Costi ripristino aree [€/kW] |  |
| --- | --- |
| Aratura meccanica terreno | 1,93 |
| Analisi chimico fisiche del terreno | 0,04 |
| Concimazione specifica | 0,58 |
| Totale | 2,55 |
| IMPORTO IMP PV – 54,10 MW | 137.955,00 |

Costi ripristino aree

Ad ogni modo, dopo il trentesimo anno di attività dell’impianto agrivoltaico si valuterà lo stato di efficienza dei componenti e si stabilirà se procedere alla dismissione o meno.

LE RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE A LIVELLO LOCALE

Gli effetti per quanto riguarda l’ambito socio-economico sono positivi, pur se non molto significativi, in considerazione del fatto che saranno valorizzate maestranze e imprese locali per appalti nelle zone interessate dal progetto, tanto nella fase di costruzione quanto nelle operazioni di gestione e manutenzione.

Fase di costruzione

Le lavorazioni che si prevedono per la realizzazione dell’impianto sono le seguenti: • Rilevazioni topografiche • Montaggio di strutture metalliche in acciaio e lega leggera • Posa in opera di pannelli fotovoltaici • Realizzazione di cavidotti e pozzetti • Connessioni elettriche • Realizzazione di edifici in cls prefabbricato • Realizzazione di cabine elettriche • Realizzazioni di viabilità interna • Sistemazione delle aree a verde.

Pertanto, le professionalità richieste saranno principalmente: • Operai edili (muratori, carpentieri, addetti a macchine movimento terra) • Topografi • Elettricisti generici e specializzati • Coordinatori • Progettisti • Personale di sorveglianza • Operai agricoli.

Fase di esercizio

Successivamente, durante il periodo di normale esercizio dell’impianto, verranno utilizzate maestranze per la manutenzione, la gestione/supervisione dell’impianto, nonché ovviamente per la sorveglianza dello stesso. Alcune di queste figure professionali saranno impiegate in modo continuativo, come ad esempio il personale di gestione/supervisione tecnica e di sorveglianza. Altre figure verranno impiegate occasionalmente, a chiamata, al momento del bisogno, ovvero quando si presenta la necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie dell’impianto. La tipologia di figure professionali richieste in questa fase sono, oltre ai tecnici della supervisione dell’impianto e al personale di sorveglianza, elettricisti, operai edili, artigiani e operai agricoli/giardinieri per la manutenzione del terreno di pertinenza dell’impianto (taglio dell’erba, sistemazione delle aree a verde per la mitigazione, ecc.).

Fase di dismissione

Quando l’impianto agrivoltaico giungerà a fine vita, si valuterà la possibilità di effettuare il cosiddetto “repowering”. Oggi la maturità tecnologica, il calo dei prezzi dei componenti e l’obsolescenza degli stessi, rendono più che interessanti interventi di revamping, volti a ripristinare e ad ottimizzare le performance dell’impianto nella sua configurazione originaria (ad esempio tramite la sostituzione di componenti difettosi o l’ottimizzazione della configurazione elettrica) e di repowering, volti ad incrementare la potenza attraverso l’installazione di un vero e proprio “potenziamento”.

Prima di procedere a tali attività bisognerà valutare:

- le caratteristiche dei componenti elettrici che ci saranno al momento del repowering;

- la disponibilità dei proprietari dei suoli;

- le modalità e l’iter autorizzativo dell’impianto ripotenziato;

- le problematiche relative alla connessione alla rete (potenza nel punto di connessione);

- la necessità di adeguatezza del trasformatore ai nuovi livelli di potenza.

Se dall’analisi dei punti precedenti si dovessero riscontrare criticità insormontabili per il prosieguo delle attività si procederà alla realizzazione degli interventi di dismissione così come descritti nel capitolo 7.

Sia nel caso di repowering, sia nel caso di dismissione completa dell’impianto, le professionalità richieste saranno principalmente: • Operai generici • Addetti a macchine movimento terra • Elettricisti generici e specializzati • Coordinatori • Progettisti • Personale di sorveglianza • Operai agricoli.

CONCLUSIONI