## QRE Attuale
Azienda | RACOF/Mister PET - Via Pedemontana n.26 - Traversetolo (PR) | [9 empty] | Allegato n. 1
Q u a d r o r i a s s u n t i v o d e l l e e m i s s i o n i
Punto di emissione n. | Provenienza | Portata (Nm3/h) | Durata della emissione (h/gg) | Frequenza nelle 24 ore (n.) | Temper. (°C) | Tipo di sostanza inquinante | Valore limite dell'inquinante in emissione (mg/Nm3) | Flusso di massa kg/h | Altezza di emissione dal suolo (m) | Sezione di emissione (m2) | Tipo di impianto di abbattimento (*) | Periodicità controlli | Data prevista di messa in esercizio
E1 | Caldaia a gas metano (Pot. 2.713 kW) | 2800 | 24/250 | 1 | 210 | Ossidi di Azoto NO2** | 100 | 0.28 | 5 | 0.15896 | --------- |  | in esercizio
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100 | 0.28
[6 empty] | Rendimento | 90%
E2 | Caldaia di emergenza gas metano (Pot. 1.535 kW) | 1600 | - | 1 | 210 | Ossidi di Azoto NO2** | 350 | 0.16 | 5 | 0.096162 | --------- |  | in esercizio
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100 | 0.16
[6 empty] | Rendimento | 90%
E3 | Impianto di abbattimento odori e polveri ad umido Linea produzione petfood (pot. totale bruciatori 879,66 kW) | 20000 | 24/250 | 1 | 40 | Materiale particellare | 8.3 | 0.166 | 15 | 0.396 | Scrubber +NaOH | Annuale | in esercizio
[6 empty] | COV | 10 | 0.2
[6 empty] | Sost. Alcaline (Na2O) | 5 | 0.1
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 350 | 0.30968
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100 | 0.08848
[6 empty] | H2S | 1 | 0.02
[6 empty] | Ammoniaca (NH3) | 10 | 0.2
E4 | Impianto di abbattimento odori e polveri ad umido locali scarico preparazione e congelamento carni | 15000 | 24/250 | 1 | 40 | Materiale particellare | 10 | 0.15 | 15 | 0.384 | Scrubber +H2O2 | Annuale | in esercizio
[6 empty] | COV | 10 | 0.075
[6 empty] | Perossido di Idrogeno | 5 | 0.0375
[6 empty] | H2S | 1 | 0.015
[6 empty] | Ammoniaca (NH3) | 10 | 0.15
E6 | Raffreddamento crocchette | 11500 | 24/250 | 1 | 10 | Materiale particellare | 10 | 0.115 | 10 | 0.36298 | C | Annuale | in esercizio
E7 | Sfiato serbatoio di gasolio autotrazione (8,87 mc) | Impianto in deroga art. 272 comma 1) del D.Lgs 152/06 e smi | [10 empty] | in esercizio
E8 | Scarico buca farine e cereali | 27000 | 2/200 | 1 | Amb. | Materiale particellare | 10 | 0.27 | 12 | 0.785 | F.T. | Annuale | in esercizio
E9 | Mulino di macinazione (macina) | 8000 | 12/250 | varia nelle 24 ore/g | Amb. | Materiale particellare | 10 | 0.08 | 12 | 0.2826 | F.T. | Annuale | in esercizio
E10 | Sfiato serbatoio di gasolio autotrazione (3 mc) | Impianto in deroga art. 272 comma 1) del D.Lgs 152/06 e smi | [10 empty] | in esercizio
E11 | Sfiati silos stoccaggio cereali (n.16 silos)
E12 | Lavatrice cassoni | 3600 | 24/250 | discontinua | 35 | Sostanze Alcaline (Na2O) | 5 | 0.018 | 12 | 0.1256 | --- |  | in esercizio
E13 | Impianto di idrolisi proteica | 20000 | 24/250 | 1 | Amb. | Materiale particellare | 10 | 0.2 | 15 | 0.5024 | Scrubber +H2O2 |  | in esercizio
[6 empty] | COV | 10 | 0.2
[6 empty] | Perossido di Idrogeno | 5 | 0.1
[6 empty] | H2S | 1 | 0.02
[6 empty] | Ammoniaca (NH3) | 10 | 0.2
Emissioni torri evaporative |  | Impianto non soggetto art. 272 comma 5) del D.Lgs 152/06 e smi | [10 empty] | in esercizio
E01MP | M1Mp Scarico macro componenti | 40000 | 4/250 | 1 | Amb. | Materiale particellare | 10 | 0.4 | 18.75 | 0.95 | F.T. |  | in esercizio
** Le concentrazioni degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.
(*) C = Ciclone; F.T.= Filtro a tessuto; P.E.= Precipitatore elettronico; A.U.= Abbattitore ad umido; A.U.V.= Abbattitore ad umido Venturi; A.S.= Assorbitore;
AD = Adsorbitore; P.T.= Postcombustore termico; P.C.= Postcombustore catalitico; altri = specificare

## combustioni ricalcolo autorizza
FORNO pot. totale bruciatori 879,66 kW
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
756507.6 | 88.4804 | 884.8042 | 24 | 250 | NO2 | 350 |  | 309.6815 | 7432.3554 | 1858.0888
| 88.4804 | 884.8042 | 24 | 250 | CO | 100 |  | 88.4804 | 2123.5301 | 530.8825
| 88.4804 | 884.8042 | 24 | 250 | CO2 |  | 97.3285 | 191061.4963 | 4585475.9121 | 1146368.978
E1 Caldaia a metano 2.713 KW
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
2333180 | 272.8865 | 2728.8655 | 24 | 250 | NO2 | 100 |  | 272.8865 | 6549.2772 | 1637.3193
| 272.8865 | 2728.8655 | 24 | 250 | CO | 100 |  | 272.8865 | 6549.2772 | 1637.3193
| 272.8865 | 2728.8655 | 24 | 250 | CO2 |  | 300.1752 | 589261.5778 | 14142277.8683 | 3535569.4671

## QRE Futuro
Azienda | RACOF S.r.l. - Via Pedemontana n.26 - Traversetolo (PR) | [10 empty] | Allegato n. 1
Q u a d r o r i a s s u n t i v o d e l l e e m i s s i o n i
Punto di emissione n. | Provenienza | Portata (Nm3/h) | Durata della emissione (h/anno) | Frequenza nelle 24 ore (n.) | Temper. (°C) | Tipo di sostanza inquinante | Valore limite dell'inquinante in emissione (mg/Nm3) | Flusso di massa kg/h | kg/anno | Altezza di emissione dal suolo (m) | Sezione di emissione (m2) | Tipo di impianto di abbattimento (*) | Periodicità controlli | Data prevista di messa in esercizio
E1 | Caldaia a gas metano (Pot. 2.713 kW) | 2800 | 3500 | 1 | 210 | Ossidi di Azoto NO2** | 100 | 0.28 | 980 | 5 | 0.15896 | --------- |  | in esercizio | 14 | ore/giorno | 250 | giorni/anno | 3500
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100 | 0.28 | 980
[6 empty] | Rendimento | 90%
E2 | Caldaia di emergenza gas metano (Pot. 1.535 kW) | 1600 | - | 1 | 210 | Ossidi di Azoto NO2** | 350 |  |  | 5 | 0.096162 | --------- |  | in esercizio
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100
[6 empty] | Rendimento | 90%
E4 | Impianto di abbattimento odori e polveri ad umido locali scarico preparazione e congelamento carni | 15000 | 3500 | 1 | 40 | Materiale particellare | 10 | 0.15 | 525 | 15 | 0.384 | Scrubber +H2O2 | Annuale | in esercizio | 14 | ore/giorno | 250 | giorni/anno | 3500
[6 empty] | COV | 4 | 0.06 | 210
[6 empty] | Cloro (espresso come mg/Nm3 diCl2) | 5 | 0.075 | 262.5
[6 empty] | Sostanze basiche (espresso comemg/Nm3 di HCl necessari per la neutralizzazione) | 5 | 0.075 | 262.5
[6 empty] | H2S | 1 | 0.015 | 52.5
[6 empty] | Ammoniaca (NH3) | 2 | 0.03 | 105
E7 | Sfiato serbatoio di gasolio autotrazione (8,87 mc) | Impianto in deroga art. 272 comma 1) del D.Lgs 152/06 e smi | [11 empty] | in esercizio
E10 | Sfiato serbatoio di gasolio autotrazione (3 mc) | Impianto in deroga art. 272 comma 1) del D.Lgs 152/06 e smi | [11 empty] | in esercizio
E12 | Lavatrice cassoni | 3600 | 3500 | discontinua | 35 | Sostanze Alcaline (Na2O) | 5 | 0.018 | 63 | 12 | 0.1256 | --- |  | in esercizio | 14 | ore/giorno | 250 | giorni/anno | 3500
E13 | Impianto di idrolisi proteica | 20000 | 3500 | 1 | Amb. | Materiale particellare | 10 | 0.2 | 700 | 15 | 0.5024 | Scrubber +H2O2 |  | in esercizio | 14 | ore/giorno | 250 | giorni/anno | 3500
[6 empty] | COV | 4 | 0.08 | 280
[6 empty] | Cloro (espresso come mg/Nm3 diCl2) | 5 | 0.1 | 350
[6 empty] | Sostanze basiche (espresso comemg/Nm3 di HCl necessari per la neutralizzazione) | 5 | 0.1 | 350
[6 empty] | H2S | 1 | 0.02 | 70
[6 empty] | Ammoniaca (NH3) | 2 | 0.04 | 140
Emissioni torri evaporative |  | Impianto non soggetto art. 272 comma 5) del D.Lgs 152/06 e smi | [11 empty] | in esercizio
** Le concentrazioni degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.
(*) C = Ciclone; F.T.= Filtro a tessuto; P.E.= Precipitatore elettronico; A.U.= Abbattitore ad umido; A.U.V.= Abbattitore ad umido Venturi; A.S.= Assorbitore;
AD = Adsorbitore; P.T.= Postcombustore termico; P.C.= Postcombustore catalitico; altri = specificare
Azienda | Mister Pet - Via Pedemontana n.26 - Traversetolo (PR) | [10 empty] | Allegato n. 1
Q u a d r o r i a s s u n t i v o d e l l e e m i s s i o n i
Punto di emissione n. | Provenienza | Portata (Nm3/h) | Durata della emissione (h/anno) | Frequenza nelle 24 ore (n.) | Temper. (°C) | Tipo di sostanza inquinante | Valore limite dell'inquinante in emissione (mg/Nm3) | Flusso di massa kg/h | Kg/anno | Altezza di emissione dal suolo (m) | Sezione di emissione (m2) | Tipo di impianto di abbattimento (*) | Periodicità controlli | Data prevista di messa in esercizio
E01MP | M1Mp Scarico macro componenti e trasporti e svuotamento big bags | 40000 | 1000 | Discontinua | Amb. | Materiale particellare | 5 | 0.2 | 200 | 18.75 | 0.95 | F.T. |  | GIA' AUTORIZZATA | Scarico cassoni | 1000 | ore/anno | 4 ore/giorno
| M1Mp Scarico macro componenti e trasporti e svuotamento big bags | 7000 | 3500 | Discontinua | Amb. | Materiale particellare | 5 | 0.035 | 122.5 | 18.75 | 0.95 | F.T. |  |  | Scarico big bags | 4000 | ore/anno | 16 ore/giorno
E02MP | Produzione Mister Pet (3 linee) Parziali: L1 98700 mc/h; L2 20.000 mc/h ; L3 30.000 mc/h | 150000 | 4000 | Discontinua | 40 | Materiale particellare | 3 | 0.45 | 1800 | 25 | 1.6 | Scrubber | Semestrale? | Calcolare i flussi di inquinante (e di conseguenza i limiti di concentrazione a camino) scorporando ogni ciclone per tutte e tre le linee |  |  |  | 24 ore/giorno
[6 empty] | COV | 4 | 0.6 | 2400
[6 empty] | Cloro (espresso come mg/Nm3 diCl2) | 5 | 0.75 | 3000
[6 empty] | Sostanze basiche (espresso comemg/Nm3 di HCl necessari per la neutralizzazione) | 5 | 0.75 | 3000
[6 empty] | H2S | 1 | 0.15 | 600
[6 empty] | NH3 | 1 | 0.15 | 600
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 6 | 0.9 | 3600
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 3.788 | 0.5682 | 2272.797
E03MP | Mulino A | 15000 | 2000 | Vanno in alternativa / simultanea | Amb. | Materiale particellare | 5 | 0.075 | 150 | 18.75 | 0.2826 | F.T. | Annuale | NUOVA EMISSIONE |  |  |  | 8 ore/giorno
| Mulino B | 8000 | 2000 |  | Amb. | Materiale particellare | 5 | 0.04 | 80 | 18.75 | 0.2826 | F.T. | Annuale | Spostata |  |  |  | 8 ore/giorno
E04MP | Caldaia a gas metano (Pot. 2.326 kW) | 2400 | 3500 | 1 | 210 | Ossidi di Azoto NO2** | 100 | 0.24 | 840 | 12 | 0.159 | --- | Annuale | NUOVA EMISSIONE
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100 | 0.24 | 840
[6 empty] | Rendimento | 90%
E05MP | Caldaia a gas metano (Pot. 2.326 kW) | 2400 | 3500 | 1 | 210 | Ossidi di Azoto NO2** | 100 | 0.24 | 840 | 12 | 0.159 | --- | Annuale | NUOVA EMISSIONE
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 100 | 0.24 | 840
[6 empty] | Rendimento | 90%
** Le concentrazioni degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.
(*) C = Ciclone; F.T.= Filtro a tessuto; P.E.= Precipitatore elettronico; A.U.= Abbattitore ad umido; A.U.V.= Abbattitore ad umido Venturi; A.S.= Assorbitore;
AD = Adsorbitore; P.T.= Postcombustore termico; P.C.= Postcombustore catalitico; altri = specificare
ATTUALE |  |  | FUTURI |  |  | AUTORIZZATO - FUTURI | RICALCOLO - FUTURO
ricalcolo autorizzati |  | Autorizzati | racof | Mrpet | totale | differenza | DIFFERENZA
|  | Kg/anno | Kg/anno | Kg/anno | Kg/anno | kg/anno | kg/anno
4534 | Polveri | 4534 | 1225 | 2352.5 | 3577.5 | -956.5 | -956.5
2210.8825 | CO | 10647 | 980 | 3952.797 | 4932.797 | -5714.203 | 2721.9145
4681938.4451 | CO2 | 3556367 | 2062415.5225 | 8401065.1238 | 10463480.6462 | 6907113.6462 | 5781542.2011
3538.0888 | NOx | 43647 | 980 | 5280 | 6260 | -37387 | 2721.9112
708 | Na2O | 708 | 63 |  | 63 | -645 | -645
825 | H2O2 | 1050 |  |  | 0 | -1050 | -825
| Cloro (espresso come mg/Nm3 di Cl2) |  | 612.5 | 3000 | 3612.5 | 3612.5 | 3612.5
| Sostanze basiche (espresso comemg/Nm3 di HCl necessari per la neutralizzazione) |  | 612.5 | 3000 | 3612.5 | 3612.5 | 3612.5
330 | H2S |  | 122.5 | 600 | 722.5 | 722.5 | 392.5
3300 | NH3 |  | 245 | 600 | 845 | 845 | -2455
2850 | COVNM | 5690 | 490 | 2400 | 2890 | -2800 | 40
31750 | ton/anno P.Finito | 31750 | 18750 | 60000 | 78750
0.089764 | fattore emissivo COV kg/Ton | 0.17921 | 0.026133 | 0.04 | 0.036698
valore ulteriormente mitigato con azione dello scrubber come da relazione Ing. Magozzi FGM S.r.l.
MODALITA' DI CALCOLO: - I flussi emissivi globale impianto sono calcolati per ciascun inquinante moltiplicando il valore di concentrazione riportato per la portata per le ore di funzionamento annuo; - il flusso annuo complessivo è dato dalla sommatoria dei contributi di ciascuna emissione. Si precisa che il dato ricavato come limite in tabella sul CO (4 mg/Nm3) è riproporzionato rispetto al limite attuale (100 mg/Nm3) in quanto i bruciatori presenti nell'emissione E2MP sono in vena d'aria. Il medesimo ragionamento è stato applicato sul parametro NOx quindi riproporzionato rispetto all'attuale limite (350 mg/Nm3) e mitigato in base al contributo di abbattimento dello scrubber (vedi relazione di Progetto FGM) Il flusso relativo al Biossido di Carbonio invece è stato calcolato a partire dalla potenzialità del focolare di ciascun impianto di combustione che verrà installato. Relativamente alle emissioni convogliate, per quanto riguarda il parametro NH3 si precisa che è stato introdotto sulla base delle indicazioni derivate dal fornitore dell’impianto di abbattimento che ha suggerito di controllarle. Non essendo cambiato il processo produttivo a monte dell’impianto non si può ritenere che gli stessi siano aumentati in quanto solo non erano precedentemente controllati ma comunque già presenti. Pertanto, per potere eseguire una corretta valutazione, cautelativamente in linea a quanto stabilito dai CRIAER si attribuisci alle attuali emissioni autorizzate (E3, E4 ed E13) una concentrazione limite di 10 mg/Nm3. Il limite 10mg/Nm3 di ammoniaca è stato inserito sulla base della bozza dei nuovi CRIAER Supporto predisposizione piano di risanamento qualità dell’aria ai sensi del D.Lgs. n. 155/2010 (AGGIORNAMENTO GUIDA Criteri Regionali di Autorizzabilità per l’inquinamento atmosferico dell’Emilia-Romagna) non ancora vigenti. Stessa considerazione è stata eseguita sull'H2S. Relativamente alle emissioni convogliate, per quanto riguarda le PM10 , si precisa che non è stato esplicitato il calcolo in quanto ricompreso all'interno del parametro polveri totali che risulta essere in riduzione del 20% circa rispetto alla situazione attuale (circa 950 kg/anno) , che sulla base del rapporto 1:5 tra polveri e NOx compensa ampiamente l'aumento di questo parametro pari a circa 2700 kg/anno

## combustioni
FORNO DRYER – LINEE 1, 2, 3 FORNO CVR – LINEA 1
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
4816000 | 563.2749 | 5632.7485 | 16 | 250 | NO2 | 350 |  | 1971.462 | 31543.3918 | 7885.848
| 563.2749 | 5632.7485 | 16 | 250 | CO | 100 |  | 563.2749 | 9012.3977 | 2253.0994
| 563.2749 | 5632.7485 | 16 | 250 | CO2 |  | 619.6023 | 1216315.826 | 19461053.216 | 4865263.304
E04MP Caldaia a metano 2.326 KW
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
2000000 | 233.9181 | 2339.1813 | 14 | 250 | NO2 | 100 |  | 233.9181 | 3274.8538 | 818.7135
| 233.9181 | 2339.1813 | 14 | 250 | CO | 100 |  | 233.9181 | 3274.8538 | 818.7135
| 233.9181 | 2339.1813 | 14 | 250 | CO2 |  | 257.3099 | 505114.5457 | 7071603.6395 | 1767900.9099
E05MP Caldaia a metano 2.326 KW
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
2000000 | 233.9181 | 2339.1813 | 14 | 250 | NO2 | 100 |  | 233.9181 | 3274.8538 | 818.7135
| 233.9181 | 2339.1813 | 14 | 250 | CO | 100 |  | 233.9181 | 3274.8538 | 818.7135
| 233.9181 | 2339.1813 | 14 | 250 | CO2 |  | 257.3099 | 505114.5457 | 7071603.6395 | 1767900.9099
E1 Caldaia a metano 2.713 KW
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
2333180 | 272.8865 | 2728.8655 | 14 | 250 | NO2 | 100 |  | 272.8865 | 3820.4117 | 955.1029
| 272.8865 | 2728.8655 | 14 | 250 | CO | 100 |  | 272.8865 | 3820.4117 | 955.1029
| 272.8865 | 2728.8655 | 14 | 250 | CO2 |  | 300.1752 | 589261.5778 | 8249662.0898 | 2062415.5225

## diluizioni
Azienda | Mister Pet - Via Pedemontana n.26 - Traversetolo (PR) | [10 empty] | Allegato n. 1
Q u a d r o r i a s s u n t i v o arie di processo (parziali)
Punto di emissione n. | Provenienza | Portata (Nm3/h) | Durata della emissione (h/anno) | Frequenza nelle 24 ore (n.) | Temper. (°C) | Tipo di sostanza inquinante | Valore limite dell'inquinante in emissione (mg/Nm3) | Flusso di massa kg/h | Kg/anno | Altezza di emissione dal suolo (m) | Sezione di emissione (m2) | Tipo di impianto di abbattimento (*) | Periodicità controlli | Data prevista di messa in esercizio
Nuova Linea L1
| Ciclone C1 | 10000 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.1 | 400
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
| Ciclone C2 (pot. tot bruciatori 755.940 Kcal/h) | 14500 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 10 | 0.145 | 580
[6 empty] | COV | 10 | 0.145 | 580
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 21.3413 | 0.30945 | 1237.7965
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 6.0975 | 0.088414 | 353.6561
| Ciclone C3 | 13100 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.131 | 524
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
| Ciclone C4 | 25000 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 10 | 0.25 | 1000
[6 empty] | COV | 10 | 0.25 | 1000
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
| Ciclone C5 (pot. tot bruciatori 2.925.526,5 Kcal/h) | 36100 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.361 | 1444
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 33.1741 | 1.1976 | 4790.3358
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 9.4783 | 0.34217 | 1368.6674
esistente Linea L2
| Ciclone C6 | 3800 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.038 | 152
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
| Ciclone C7 (pot. tot bruciatori 172.000 Kcal/h) | 13000 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 10 | 0.13 | 520
[6 empty] | COV | 10 | 0.13 | 520
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 5.4161 | 0.070409 | 281.6374
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 1.5475 | 0.020117 | 80.4678
| Ciclone C8 | 7200 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.072 | 288
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
Linea L3
| Ciclone C9 | 3000 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.03 | 120
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
| Ciclone C10 (pot. tot bruciatori 962.533,5 Kcal/h) | 9000 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 10 | 0.09 | 360
[6 empty] | COV | 10 | 0.09 | 360
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 43.78 | 0.39402 | 1576.0782
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 12.5086 | 0.11258 | 450.3081
| Ciclone C12 | 14000 | 4000 |  | 40 | Materiale particellare | 0 | 0 | 0
[6 empty] | COV | 10 | 0.14 | 560
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | - | - | -
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | - | - | -
E02MP | Produzione Mister Pet (3 linee) Parziali: L1 98700 mc/h; L2 20.000 mc/h ; L3 30.000 mc/h | 148700 | 4000 | Discontinua | 40 | Materiale particellare | 4.1358 | 0.615 | 2460 | 25 | 1.6 | Scrubber | Semestrale | NUOVA EMISSIONE
[6 empty] | COV | 10 | 1.487 | 5948
Sost. Alcaline (Na2O)
H2S
NH3
[6 empty] | Ossidi di Azoto NO2 | 13.258 | 1.9715 | 7885.848
[6 empty] | Monossido di Carbonio ** | 3.788 | 0.56327 | 2253.0994

## combustioni x diluizioni
FORNO CVR linea L1
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
755940 | 88.414 | 884.1404 | 16 | 250 | NO2 | 350 |  | 309.4491 | 4951.186 | 1237.7965
| 88.414 | 884.1404 | 16 | 250 | CO | 100 |  | 88.414 | 1414.6246 | 353.6561
| 88.414 | 884.1404 | 16 | 250 | CO2 |  | 97.2554 | 190918.1448 | 3054690.3173 | 763672.5793
FORNO DRYER linea L1
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
2925526.5 | 342.1668 | 3421.6684 | 16 | 250 | NO2 | 350 |  | 1197.5839 | 19161.3432 | 4790.3358
| 342.1668 | 3421.6684 | 16 | 250 | CO | 100 |  | 342.1668 | 5474.6695 | 1368.6674
| 342.1668 | 3421.6684 | 16 | 250 | CO2 |  | 376.3835 | 738862.9945 | 11821807.9114 | 2955451.9779
FORNO DRYER linea L2
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
172000 | 20.117 | 201.1696 | 16 | 250 | NO2 | 350 |  | 70.4094 | 1126.5497 | 281.6374
| 20.117 | 201.1696 | 16 | 250 | CO | 100 |  | 20.117 | 321.8713 | 80.4678
| 20.117 | 201.1696 | 16 | 250 | CO2 |  | 22.1287 | 43439.8509 | 695037.6149 | 173759.4037
FORNO DRYER linea L3
Potenzialità kcal/h | metano m3/h | Q Nm3/h | ore/gg | gg/anno | Inquinante | limite mg/Nm3 | m3/h | g/h | g/die | kg/anno
962533.5 | 112.577 | 1125.7702 | 16 | 250 | NO2 | 350 |  | 394.0196 | 6304.313 | 1576.0782
| 112.577 | 1125.7702 | 16 | 250 | CO | 100 |  | 112.577 | 1801.2323 | 450.3081
| 112.577 | 1125.7702 | 16 | 250 | CO2 |  | 123.8347 | 243094.8358 | 3889517.3724 | 972379.3431